## Sheet1
전원설비 사양
정격 속도 | 정원 | 정격 하중 | Motor (용량) | ELCB 용량(A) |  | 변압기 용량 KVA |  | 인입선 Size(mm2) |  | 접지선 Size(mm2) |  | 기계실 발열량 (kcal/hr)
|  |  |  | 1대 | 2대 |  |  | 1대 | 2대 | 1대 | 2대
m/s |  | kg | kW | 380V | 380V | 1대 | 2대 | 380V | 380V | 380V | 380V
1 | 7 | 550 | 3.9 | 25 | 25 | 3.8 | 6.9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 825
| 8 | 600 | 3.9 | 25 | 25 | 4.2 | 7.6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 900
| 9 | 700 | 6.3 | 25 | 25 | 4.8 | 8.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1050
| 10 | 750 | 6.3 | 25 | 25 | 5.2 | 9.4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1125
| 12 | 900 | 6.3 | 25 | 25 | 5.8 | 10.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1350
| 13 | 1000 | 6.3 / 7.7 | 40 | 40 | 6.4 | 11.6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 1500
| 15 | 1150 | 7.7 | 40 | 40 | 7.3 | 13.4 | 10 | 10 | 6 | 6 | 1725
| 16 | 1200 | 7.7 | 40 | 40 | 7.7 | 14 | 10 | 10 | 6 | 6 | 1800
| 18 | 1350 | 10.2 | 40 | 40 | 8.6 | 15.7 | 10 | 10 | 6 | 6 | 2025
| 21 | 1600 | 10.2 | 40 | 50 | 10.2 | 18.6 | 10 | 16 | 6 | 6 | 2400
1.5 | 7 | 550 | 7.3 | 25 | 30 | 5.7 | 10.4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1238
| 8 | 600 | 7.3 | 25 | 30 | 6.2 | 11.3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1350
| 9 | 700 | 11 | 40 | 40 | 7.3 | 13.2 | 10 | 10 | 6 | 6 | 1575
| 10 | 750 | 11 | 40 | 40 | 7.8 | 14.2 | 10 | 10 | 6 | 6 | 1688
| 12 | 900 | 11 | 40 | 40 | 8.6 | 15.7 | 10 | 10 | 6 | 6 | 2025
| 13 | 1000 | 11 / 13.5 | 40 | 40 | 9.6 | 17.4 | 10 | 10 | 6 | 6 | 2250
| 15 | 1150 | 13.5 | 40 | 50 | 11 | 20.1 | 10 | 16 | 6 | 6 | 2588
| 16 | 1200 | 13.5 | 40 | 50 | 11.5 | 20.9 | 10 | 16 | 6 | 6 | 2700
| 18 | 1350 | 17.8 | 40 | 50 | 12.9 | 23.6 | 10 | 16 | 6 | 6 | 3038
| 21 | 1600 | 17.8 | 50 | 60 | 15.3 | 27.9 | 16 | 16 | 6 | 6 | 3600
1.75 | 7 | 550 | 7.3 | 25 | 30 | 6.7 | 12.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1444
| 8 | 600 | 7.3 | 25 | 40 | 7.3 | 13.2 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1575
| 9 | 700 | 11 | 40 | 40 | 8.5 | 15.4 | 10 | 10 | 6 | 6 | 1838
| 10 | 750 | 11 | 40 | 40 | 9.1 | 16.5 | 10 | 10 | 6 | 6 | 1969
| 12 | 900 | 11 | 40 | 40 | 10.1 | 18.3 | 10 | 10 | 6 | 6 | 2363
| 13 | 1000 | 11 / 13.5 | 40 | 50 | 11.2 | 20.4 | 10 | 16 | 6 | 6 | 2625
| 15 | 1150 | 13.5 | 40 | 60 | 12.9 | 23.4 | 10 | 16 | 6 | 6 | 3019
| 16 | 1200 | 13.5 | 50 | 60 | 13.4 | 24.4 | 16 | 16 | 6 | 6 | 3150
| 18 | 1350 | 17.8 | 50 | 60 | 15.1 | 27.5 | 16 | 16 | 6 | 6 | 3544
| 21 | 1600 | 17.8 | 50 | 75 | 17.9 | 32.6 | 16 | 16 | 6 | 6 | 4200
Note 1. 인입선은 3상 4선식으로 공급 요망. 2. 차단기는 ELCB(누전차단기) 반영 요망. 3. 에어컨 적용시 별도 220V(단상) 20A 반영 요망.