## Sheet1
정격 속도 | 정원 | 정격 하중 | Motor (용량) | MCCB용량(A) |  | 변압기용량 KVA |  | 인입선Size(mm2) |  | 접지선Size(mm2) |  | 기계실 발열량 (kcal/hr)
|  |  |  | 1대 | 2대 |  |  | 1대 | 2대 | 1대 | 2대
m/s |  | kg | kW | 380V | 380V | 1대 | 2대 | 380V | 380V | 380V | 380V
1 | 7 | 550 | 3.9 | 25 | 25 | 3.8 | 6.9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 825
| 8 | 600 | 3.9 | 25 | 25 | 4.2 | 7.6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 900
| 9 | 700 | 6.3 | 25 | 25 | 4.8 | 8.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1050
| 10 | 750 | 6.3 | 25 | 25 | 5.2 | 9.4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1125
| 12 | 900 | 6.3 | 25 | 25 | 5.8 | 10.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1350
| 13 | 1000 | 7.7 | 40 | 40 | 6.4 | 11.6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 1500
| 15 | 1150 | 7.7 | 40 | 40 | 7.3 | 13.4 | 10 | 10 | 6 | 6 | 1725
| 16 | 1200 | 7.7 | 40 | 40 | 7.7 | 14 | 10 | 10 | 6 | 6 | 1800
| 18 | 1350 | 10.2 | 40 | 40 | 8.6 | 15.7 | 10 | 10 | 6 | 6 | 2025
| 21 | 1600 | 10.2 | 40 | 50 | 10.2 | 18.6 | 10 | 16 | 6 | 6 | 2400
| 24 | 1800 | 12.7 | 40 | 60 | 12.6 | 23 | 6 | 10 | 6 | 10 | 2700
| 26 | 2000 | 12.7 | 50 | 60 | 14 | 25.6 | 6 | 16 | 10 | 10 | 3000
1.5 | 7 | 550 | 7.3 | 25 | 30 | 5.7 | 10.4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1238
| 8 | 600 | 7.3 | 25 | 30 | 6.2 | 11.3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1350
| 9 | 700 | 11 | 40 | 40 | 7.3 | 13.2 | 10 | 10 | 6 | 6 | 1575
| 10 | 750 | 11 | 40 | 40 | 7.8 | 14.2 | 10 | 10 | 6 | 6 | 1688
| 12 | 900 | 11 | 40 | 40 | 8.6 | 15.7 | 10 | 10 | 6 | 6 | 2025
| 13 | 1000 | 13.5 | 40 | 40 | 9.6 | 17.4 | 10 | 10 | 6 | 6 | 2250
| 15 | 1150 | 13.5 | 40 | 50 | 11 | 20.1 | 10 | 16 | 6 | 6 | 2588
| 16 | 1200 | 13.5 | 40 | 50 | 11.5 | 20.9 | 10 | 16 | 6 | 6 | 2700
| 18 | 1350 | 17.8 | 40 | 50 | 12.9 | 23.6 | 10 | 16 | 6 | 6 | 3038
| 21 | 1600 | 17.8 | 50 | 60 | 15.3 | 27.9 | 16 | 16 | 6 | 6 | 3600
| 27 | 1800 | 22.2 | 50 | 100 | 19 | 34.5 | 10 | 25 | 10 | 10 | 4050
| 30 | 2000 | 22.2 | 60 | 100 | 21.1 | 38.3 | 10 | 25 | 10 | 10 | 4500
1.75 | 7 | 550 | 7.3 | 25 | 30 | 6.7 | 12.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1444
| 8 | 600 | 7.3 | 25 | 40 | 7.3 | 13.2 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1575
| 9 | 700 | 11 | 40 | 40 | 8.5 | 15.4 | 10 | 10 | 6 | 6 | 1838
| 10 | 750 | 11 | 40 | 40 | 9.1 | 16.5 | 10 | 10 | 6 | 6 | 1969
| 12 | 900 | 11 | 40 | 40 | 10.1 | 18.3 | 10 | 10 | 6 | 6 | 2363
| 13 | 1000 | 13.5 | 40 | 50 | 11.2 | 20.4 | 10 | 16 | 6 | 6 | 2625
| 15 | 1150 | 13.5 | 40 | 60 | 12.9 | 23.4 | 10 | 16 | 6 | 6 | 3019
| 16 | 1200 | 13.5 | 50 | 60 | 13.4 | 24.4 | 16 | 16 | 6 | 6 | 3150
| 18 | 1350 | 17.8 | 50 | 60 | 15.1 | 27.5 | 16 | 16 | 6 | 6 | 3544
| 21 | 1600 | 17.8 | 50 | 75 | 17.9 | 32.6 | 16 | 16 | 6 | 6 | 4200
| 27 | 1800 | 22.2 | 60 | 100 | 18.9 | 34.4 | 10 | 25 | 10 | 10 | 4725
| 30 | 2000 | 22.2 | 60 | 100 | 21.6 | 39.3 | 10 | 25 | 10 | 10 | 5250
*2.0 | 10 | 750 | 17.1 | 40 | 50 | 9.9848 | 18.1724 | 10 | 16 | 10 | 10 | 2250
| 12 | 900 | 17.1 | 40 | 50 | 11.1459 | 20.2855 | 10 | 16 | 10 | 10 | 2700
| 13 | 1000 | 17.1 | 40 | 60 | 12.3069 | 22.3986 | 10 | 16 | 10 | 10 | 3000
| 15 | 1150 | 17.1 | 40 | 75 | 14.7451 | 26.836 | 10 | 16 | 10 | 10 | 3450
| 16 | 1200 | 30.9 | 40 | 75 | 14.7451 | 26.836 | 10 | 16 | 10 | 10 | 3450
| 18 | 1350 | 30.9 | 50 | 75 | 17.0091 | 30.9565 | 10 | 16 | 10 | 10 | 4050
| 21 | 1600 | 30.9 | 50 | 100 | 20.0277 | 36.4505 | 10 | 16 | 10 | 10 | 4800
| 24 | 1800 | 30.9 | 50 | 100 | 21.8 | 39.7 | 10 | 16 | 10 | 10 | 5400
| 26 | 2000 | 30.9 | 60 | 100 | 24.1 | 43.8 | 10 | 16 | 10 | 10 | 6000
*2.5 | 10 | 750 | 17.1 | 40 | 60 | 12.4811 | 22.7155 | 10 | 16 | 10 | 10 | 2812.5
| 12 | 900 | 17.1 | 40 | 60 | 13.9323 | 25.3569 | 10 | 16 | 10 | 10 | 3375
| 13 | 1000 | 17.1 | 40 | 75 | 15.4997 | 28.2095 | 10 | 16 | 10 | 10 | 3750
| 15 | 1150 | 17.1 | 50 | 100 | 18.4603 | 33.5978 | 16 | 25 | 10 | 10 | 4312.5
| 16 | 1200 | 30.9 | 50 | 100 | 18.4603 | 33.5978 | 16 | 25 | 10 | 10 | 4312.5
| 18 | 1350 | 30.9 | 50 | 100 | 21.2468 | 38.6692 | 16 | 25 | 10 | 10 | 5062.5
| 21 | 1600 | 30.9 | 50 | 100 | 25.0202 | 45.5367 | 16 | 25 | 10 | 10 | 6000
| 24 | 1800 | 30.9 | 50 | 100 | 21.8 | 39.7 | 10 | 16 | 10 | 16 | 6750
| 26 | 2000 | 30.9 | 60 | 100 | 24.1 | 43.8 | 10 | 16 | 10 | 16 | 7500