## ENNSNN-1404
ポリウレタンバッファ緩衝材に対する定期検査及び定期点検の項目･事項･方法･判定基準及び検査結果表
[8 empty] | 大臣認定番号 |  |  |  | ENNSNN-1404
[13 empty] | 積載量 : |  | ｋｇ
| 建築物等の名称 |  |  |  | : | [7 empty] | 定格速度 : | 速度 | m/min |  |  | 発行 :令和 5年 5月 18 日Ver.2
| 登録番号 |  |  |  | : | [7 empty] | 駆動方式 : | 駆動方式
[19 empty] | 昇降機番号 : | [5 empty] | 号機
検査項目 |  |  |  | 検査事項 |  | 検査方法 |  |  |  |  | 判定基準 |  |  |  |  | 測定値･確認記録 |  |  |  |  | 結果
[21 empty] | 指摘なし | 要重点 点検 |  | 要是正
(1) |  | ポリウレタン製緩衝材 |  | 設置及び取付けの状況 |  | 目視及び触診により 確認する｡ |  |  |  |  | 緩衝材の締結部が堅固でないこと。 | [10 empty] | - |  |  |  | 手動で判定する。
[11 empty] | 多孔性弾性体が鋼板プレートからはずれていること。 | [10 empty] | - |  |  |  | 手動で判定する。 |  |  |  |  | 元号 |  |  |  | 積載 | 速度 | 駆動方式
[30 empty] | 〇 | 昭和 | 1 | 1 | 1 | 320 | 30 | ロープ式
[31 empty] | 平成 | 2 | 2 | 2 | 450 |  | 平形ロープ式
[30 empty] | ● | 令和 | 3 | 3 | 3 | 600
|  |  |  | 損傷及び変形の 状況 |  | 目視により確認する。 |  |  |  |  | 多孔性弾性体に亀裂が生じていること。又は中央部が陥没していること。 | [10 empty] | - |  |  |  | 手動で判定する。 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 700
[32 empty] | 5 | 5 | 5 | 750
[32 empty] | 6 | 6 | 6 | 850
[32 empty] | 7 | 7 | 7 | 900
[32 empty] | 8 | 8 | 8 | 1000
[6 empty] | 多孔性弾性体の高さを測定する。 |  |  |  |  | 多孔性弾性体の高さが初期状態から5％を超える変形があること。 | [5 empty] | かご側 |  |  |  |  | - |  |  |  | 測定値を記入すると自動で判定される。 | [5 empty] | 9 | 9 | 9 | 1150
[20 empty] | mm | [11 empty] | 10 | 10 | 10
[32 empty] | 11 | 11 | 11
[32 empty] | 12 | 12 | 12
[17 empty] | つり合いおもり側 |  |  |  |  | - |  |  |  | 測定値を記入すると自動で判定される。 | [5 empty] | 13 |  | 13
[20 empty] | mm | [11 empty] | 14 |  | 14
[32 empty] | 15 |  | 15
[32 empty] | 16 |  | 16
|  |  |  | 硬度の状況 |  | JIS B4633の十字ねじ回しH型2番を多孔性弾力体に10mm押し込んだ後、手を放す。 |  |  |  |  | 手を放しても押し込まれた状態が継続すること。 | [10 empty] | - |  |  |  | 手動で判定する。 | [5 empty] | 17 |  | 17
[32 empty] | 18 |  | 18
[32 empty] | 19 |  | 19
[32 empty] | 20 |  | 20
[32 empty] | 21 |  | 21
[32 empty] | 22 |  | 22
|  |  |  | 水、油の浸漬状況 |  | ウエス等で表面を拭き取った後、緩衝材を手で押す。 |  |  |  |  | 水分または油分が滲みだすこと。 | [10 empty] | - |  |  |  | 手動で判定する。 | [5 empty] | 23 |  | 23
[28 empty] | 製造年月 |  |  |  | 24 |  | 24
[28 empty] | #REF! | #REF! |  |  | 25 |  | 25
[32 empty] | 26 |  | 26
[32 empty] | 27 |  | 27
(2) |  | かご上 頂部 すき間 |  | すき間の状況 |  | すき間を測定する。 |  |  |  |  | 下記式により計算された値未満であること。 | [10 empty] | - |  |  |  | 実測値を記入すると自動で判定される。 | J：飛び上がり代 |  |  |  |  | 28 |  | 28
[17 empty] | 実測値 | [14 empty] | 29 |  | 29
[11 empty] | H＝S＋R＋J＋C |  |  | （単位cm) | [17 empty] | 30 |  | 30
[20 empty] | mm | [11 empty] | 31 |  | 31
[11 empty] | S：ストローク（7.2) |  |  | R：ピットカウンター | [11 empty] | 計算値は自動計算 | [5 empty] | 32
33
[11 empty] | J：飛び上がり代 |  |  | C：2.5 |  |  | 計算値
[26 empty] | J=（30_63m/min）2.9cm |  | m/min | H | S | R | J | C
[11 empty] | J：(30m/min=2.9cm) | [8 empty] | ｍｍ | [6 empty] | V=調速機の加速スイッチ作動速度（単位 m/min） | 30 | #VALUE! | 7.2 | 0 | 2.9 | 2.5
[26 empty] | J=（60_78m/min）4.4cm |  | 45 | #VALUE! | 7.2 | 0 | 2.9 | 2.5
[28 empty] | 60 | #VALUE! | 7.2 | 0 | 4.4 | 2.5
(3) |  | ピット 釣合い おもり 底部 すき間 |  | すき間の状況 |  | すき間を測定する。 |  |  |  |  | 最小値が規定値115mmを満たしていないこと。または最大値がかご上部隙間の規定値を確保できないこと。（要是正） | [14 empty] | 要是正は測定値を記入すると自動で判定される。 要重点点検と指摘なしは手動で判定する。
※釣合いおもりすき間を確認申請書類、またはレイアウトにて確認する。
[7 empty] | 最小値： |  |  |  | 次回定期検査時、又は定期点検時までに最小値が規定値115mmを満たしていないこと。最大値がかご上頂部すき間の規定値を確保できない基準に該当するおそれがあること。 （要重点点検） | [8 empty] | mm
[9 empty] | 115 | mm
最大値：
mm
上記( 1 )～( 3 )の検査結果で｢要是正｣又は｢要重点点検｣および別記第一号 4－(3)･6－(3)・6－(4)・6－(10)の検査結果で｢要是正｣又は｢要重点点検｣の判定がある場合は､別記第一号 6－(4)｢緩衝器及び緩衝材｣の検査結果を｢要是正｣又は｢要重点点検｣と判定する｡
特記事項
番号 |  |  | 検査項目 |  |  | 検査事項 |  |  |  |  | 指摘の具体的内容等 |  |  |  |  | 改善策の具体的内容等 | [6 empty] | 改善（予定）
年月
Note on Q8: 書式設定変更可
Note on AW8: かご内銘板地にて確認する
Note on AW10: 定格速度を選択する
Note on AW12: 駆動方式を選択する
Note on BJ36: 測定値を記入 対象外は"-"
Note on BJ40: 測定値を記入 対象外は"-"
Note on BJ62: 定格速度、釣合いおもり底部すき間を記入すると自動計算
Note on BJ72: 釣合いおもりすき間 測定値を記入
Note on BW14: 手動にて記入

## 改定履歴 (hidden)
年月日 | 改定内容
2022-10-12 | 新規発行