## ENNNUN-1966_Ver.2_K
戸開走行保護装置に対する定期検査及び定期点検の項目･事項･方法･判定基準及び検査結果表
[6 empty] | 大臣認定番号： |  | ENNNUN－1966 |  |  |  |  | UCMP型式： |  | DBN－2 |  |  | 発行 :令和 3年 1月 6日Ver.2K
| 建築物等の名称 |  |  |  | :
| 登録番号 |  |  |  | : | [13 empty] | 昇降機番号 : | [6 empty] | 号機
検査項目 |  |  |  | 検査事項 |  |  | 検査方法 |  | 判定基準 | [6 empty] | 測定値･確認記録 | [6 empty] | 結果
[23 empty] | 指摘なし | 要重点 点検 | 要是正
(1) |  | 戸開走行保護装置 |  | 走行中戸開時の 動作確認 |  |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰがﾄﾞｱｿﾞｰﾝ外にいる時に乗場戸の鍵を外す｡ |  | 電動機動力電源及びﾌﾞﾚｰｷの励磁ｺｲﾙ電源を遮断するﾘﾚｰ(UCM2,UCM1)が消磁しないこと｡ｴﾚﾍﾞｰﾀｰが停止しないこと｡ | [14 empty] | ー |  |  | 判定は手動で入力する｡
|  |  |  | 電磁接触器(UCM2,UCM1)の劣化の状況 |  |  | 動作回数又は経年を確認する。 |  | 電動機動力遮断用ﾘﾚｰ(UCM2)が動作回数500万回もしくは使用年数10年を経過していること。 | [6 empty] | UCM2 | [7 empty] | ー |  |  | 接触器の動作回数及び経年を入力する事で自動で判定される。
[29 empty] | 年 | 月 | 日 | リレー判定
[19 empty] | 万回 |  |  | 年 | [5 empty] | 元号 |  |  |  | UCM2
[28 empty] | 昭和 | 1 | 1 | 1
[28 empty] | 平成 | 2 | 2 | 2
[9 empty] | ﾌﾞﾚｰｷ電源遮断用ﾘﾚｰ(UCM1)が動作回数600万回もしくは使用年数10年を経過していること。 | [6 empty] | UCM1 | [11 empty] | 令和 | 3 | 3 | 3 | UCM1
[29 empty] | 4 | 4 | 4
[19 empty] | 万回 |  |  | 年 | [6 empty] | 5 | 5 | 5
[29 empty] | 6 | 6 | 6
[29 empty] | 7 | 7 | 7
[29 empty] | 8 | 8 | 8 | 判定
[29 empty] | 9 | 9 | 9
|  |  |  | 安全ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（型式） |  |  | 安全制御ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの型式を確認する。 |  | 大臣認定を受けた型式と同一でないこと。 | [14 empty] | ー |  |  | 表記を選択すると自動で判定される。 |  | 10 | 10 | 10 | 〇
[17 empty] | 表記 | [11 empty] | 11 | 11 | 11
[29 empty] | 12 | 12 | 12
[29 empty] | 13 |  | 13 | JAA31671AAA
[10 empty] | 指定型式： |  | JAA31671AAA | [16 empty] | 14 |  | 14 | JAA31671BAA
[29 empty] | 15 |  | 15 | JAA31671CAA
[29 empty] | 16 |  | 16
|  |  |  | 安全制御ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（作動の状況） |  |  | ﾌﾞﾚｰｷ感知装置の故障を模擬した場合の動作を確認する。 |  | 制止しないこと。 | [14 empty] | ー |  |  | 判定は手動で入力する｡ |  | 17 |  | 17
[29 empty] | 18 |  | 18 | 675
[29 empty] | 19 |  | 19 | 790
[29 empty] | 20 |  | 20 | 890
[29 empty] | 21 |  | 21
(2) |  | つま先 保護板 |  | 外見の状況 |  |  | 目視及び触診により確認する｡ |  | 過度の変形があること、取付けが堅固でないこと｡ | [14 empty] | ー |  |  | 判定は手動で入力する｡ |  | 22 |  | 22
[29 empty] | 23 |  | 23
[29 empty] | 24 |  | 24
|  |  |  | 長さ |  |  | かご床面からつま先保護板直線部までの長さを測定する｡ |  | 規定寸法未満であること。 | [14 empty] | ー |  |  | 規定値及び測定値を入力する事で自動で判定される｡ |  | 25 |  | 25
[29 empty] | 26 |  | 26
[11 empty] | 規定値： |  |  |  | mm | 測定値： |  |  |  |  | mm | [7 empty] | 27 |  | 27
[29 empty] | 28 |  | 28
[29 empty] | 29 |  | 29
(3) |  | 特定距離感知装置 |  | 作動の状況 |  |  | 動作位置を測定する。 |  | 規定位置（各床±75mm±15mm)で動作しないこと。 | [14 empty] | ー |  |  | 動作位置を入力する事で自動で判定される。 |  | 30 |  | 30
[16 empty] | 動作位置: |  |  |  |  | mm | [6 empty] | その他 | 31 |  | 31
(4) |  | 部品 |  | 規定部品の形式 |  |  | 目視により確認する｡ |  | 規定部品の形式が適正なものでないこと｡ | [14 empty] | ー |  |  | 判定は手動で入力する｡
(5) |  | 巻上機 （①制動面②油排出場所） |  | 油の流出状況 |  |  | 目視により確認する。 |  | ①制動面に油が付着していること。 | [14 empty] | ー |  |  | 判定は手動で入力する｡
②ｼｰﾙ部から油が流出していること。
|  | ﾌﾞﾚｰｷ |  | ﾊﾟｯﾄﾞの状況 |  |  | 目視により確認する｡ |  | ﾊﾟｯﾄﾞに欠損､割れがあること又はﾃﾞｨｽｸから剥離していること｡ | [14 empty] | ー |  |  | 判定は手動で入力する｡
|  |  |  | ﾊﾟｯﾄﾞの厚さ状況 |  |  | 可動制動板とｺｲﾙｹｰｽの隙間を測定する。 |  | 隙間が0.4mmを超えること。（要重点点検） | [17 empty] | 隙間測定値を入力する事により自動で判定される。
[17 empty] | 隙間： |  |  | mm
隙間が0.58mmを超えること。（要是正）
|  |  |  | 制動力の状況 |  |  | かごの無積載上昇時のﾌﾞﾚｰｷ制動を確認する｡ |  | ﾌﾞﾚｰｷが制動しない事又はかごが規定の距離を超えていること｡ | [14 empty] | ー |  |  | 制御盤に記載された規定値及び制動距離を入力すると自動で判定される。
[16 empty] | 制動距離: |  |  |  | mm
[10 empty] | 規定値： |  |  |  | mm |  | 前回: |  |  |  | mm
|  | ﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｯﾄﾞの動作感知装置 |  | 作動の状況 |  |  | ﾌﾞﾚｰｷ解放時及び締結時の動作感知装置の接点信号動作を確認する。 |  | ﾌﾞﾚｰｷの開閉と接点信号動作が一致していないこと。 | [14 empty] | ー |  |  | 判定は手動で入力する｡
上記(1)～(5)の検査結果で｢否｣又は別記第一号1－(14)･3－(3)･4－(11)の検査結果で｢要是正｣又は｢要重点点検｣の判定がある場合は､別記第一号2－(9)｢戸開走行保護装置｣の検査結果を｢要是正｣又は｢要重点点検｣と判定する｡
特記事項
番号 |  |  | 検査項目 |  |  |  | 検査事項 |  | 指摘の具体的内容等 | [6 empty] | 改善策の具体的内容等 | [7 empty] | 改善(予 定)年月
[28 empty] | 通番 | ■番号■ | 検査項目 | 検査事項1 | 検査事項2 | 検査事項3 | 検査事項4 | 検査事項5
[28 empty] | 1 | (1) | 戸開走行保護回路 | 走行中戸開時の動作確認 | 電磁接触器の劣化の状況 | 安全ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ型式 | 安全ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作動の状況 | なし
[29 empty] | (2) | つま先保護板 | 外見の状況 | 長さ | なし | なし | なし
[28 empty] | 2 | (3) | 特定距離感知装置 | 作動の状況 | なし | なし | なし | なし
[29 empty] | (4) | 部品 | 規定部品の形式 | なし | なし | なし | なし
[28 empty] | 3 | (5) | 巻上機・ﾌﾞﾚｰｷ・動作感知装置 | 巻上機油の流出状況 | ﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｯﾄﾞの状況 | ﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｯﾄﾞ厚さの状況 | ﾌﾞﾚｰｷ制動力の状況 | ﾌﾞﾚｰｷ動作感知装置作動の状況
検査項目プルダウン
4
5
Note on R8: ﾌｫﾝﾄ変更可能 2行となる場合折り返し位置は調整ください
Note on N36: 追加で判定する継電器がある場合は”その他”を選択すると要是正判定となる。
Note on AL36: 追加で判定する継電器の名称、判定基準を記載する。
Note on BI36: 追加で記載した継電器の測定値、確認値を記載する。
Note on BO83: 知りえる最も直近の数値を記入する。