## ENNNUN-2582_T
戸開走行保護装置に対する定期検査及び定期点検の項目･事項･方法･判定基準及び検査結果表
[8 empty] | 大臣認定番号 |  | 認定番号 |  |  | UCMP型式 |  |  | ？ |  |  |  |  | 型
| 建築物等の名称 |  |  |  |  | : | [25 empty] | 用途
住宅用
| 登録番号 |  |  |  |  | : | [12 empty] | 発行 :令和 6 年 3 月 15 日Ver.1S | [12 empty] | 乗用
寝台用
昇降機番号 :
検査項目 |  |  |  |  | 検査事項 |  |  | 検査方法 |  |  | 判定基準 | [8 empty] | 測定値･確認記録 |  |  | 結果
[23 empty] | 指摘なし | 要重点点検 |  | 要是正
(1) |  | 巻上機 |  | 全体 | 型式 |  |  | 目視により確認する｡ |  |  | 大臣認定を受けた型式と同一でないこと。 | [8 empty] | 巻上機型式 |  |  |  | ― |  |  | 目視にて巻上機の型式を確認し記入すると自動で判定される。 |  | 元号 | 年 | 月 | 日 | 積載 | 速度 |  | 認定番号 | 型式 | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑVer. | マシン型式
[28 empty] | 〇 | 昭和 | 1 | 1 | 1 | 320 | 45 |  | ENNNUN-2582 | DBNVM-1B | JAA31414LAA | 20229AAA
[29 empty] | 平成 | 2 | 2 | 2 | 450 | 60 |  | ENNNUN-2583 | DBNVM-2B | JAA31414LAA | 20229AAB
[11 empty] | 型式： |  | ？ |  |  |  |  | 型 |  |  |  | 型 | [5 empty] | ● | 令和 | 3 | 3 | 3 | 600 | 90 |  | ENNNUN-2584 | DBNVM-3A | JAA31414LAA | 20229AAC
[30 empty] | 4 | 4 | 4 | 750 | 105
|  |  |  | 制動面の油排出場所 | 油の流出状況 |  |  | ﾄﾞﾚｲﾝｷｬｯﾌﾟを外して目視確認する。 |  |  | 油が流出していること。 | [12 empty] | ― |  |  | 手動で判定する。 |  |  | 5 | 5 | 5 | 900
[28 empty] | 固定式 |  | 6 | 6 | 6 | 1000
[28 empty] | 可動式 |  | 7 | 7 | 7
[8 empty] | ﾌｪﾙﾄを目視により確認する。 |  |  | ﾌｪﾙﾄに油が付着していること。 | [12 empty] | ― |  |  | 手動で判定する。 |  |  | 8 | 8 | 8
[28 empty] | ? |  | 9 | 9 | 9
[30 empty] | 10 | 10 | 10
|  |  |  | ブレーキ | 制動力の状況 |  |  | 無負荷のかごを制御盤の銘板に記載された指定速度で上昇させ、中間階到達時に電源を遮断して片側のブレーキでかごを減速停止させ、かご停止距離及びかごの減速距離を測定する。もう一方のブレーキも同様に測定する。前回の定期検査、又は点検時からの変化量を確認する。 |  |  | 今回の停止距離に前回からの増加量を加えた値が制御盤の銘板に記載された停止距離の規定値を超えていること。 | [8 empty] | 停止距離前回値 |  |  |  | ― |  |  | 規定値、前回値、測定値を記入すると自動で判定される。 |  |  | 11 | 11 | 11
[30 empty] | 12 | 12 | 12
[20 empty] | 右側 |  | mm | [7 empty] | 13 |  | 13
[30 empty] | 14 |  | 14
[30 empty] | 15 |  | 15
[20 empty] | 停止距離測定値 | [9 empty] | 16 |  | 16
[30 empty] | 17 |  | 17
[20 empty] | 右側 |  | mm | [7 empty] | 18 |  | 18
[11 empty] | 前回からの停止距離の変化量が停止距離の規定値の15%を超えていること。 | [18 empty] | 19 |  | 19
[30 empty] | 20 |  | 20
[20 empty] | 停止距離変化量 | [9 empty] | 21 |  | 21
[30 empty] | 22 |  | 22
[20 empty] | 右側 |  | mm | [7 empty] | 23 |  | 23
[30 empty] | 24 |  | 24
[30 empty] | 25 |  | 25
[11 empty] | 今回のブレーキ制動時のかごの減速距離が制御盤の銘板に記載された減速距離の規定値を超えていること。 | [8 empty] | 減速距離測定値 | [9 empty] | 26 |  | 26
[30 empty] | 27 |  | 27
[20 empty] | 右側 |  | mm | [7 empty] | 28 |  | 28
[30 empty] | 30 |  | 30
[30 empty] | 31 |  | 31
32
[20 empty] | 停止距離前回値 | [9 empty] | 33
[15 empty] | 規定値 |  |  |  |  | 左側 |  | mm
[11 empty] | 停止距離 | [6 empty] | mm | [11 empty] | 規定値
[20 empty] | 停止距離測定値 | [9 empty] | 停止距離 | 停止距離変化量 | 減速距離
[11 empty] | 停止距離変化量 | [6 empty] | mm |  | 左側 |  | mm
右側
[30 empty] | 前回値 | 停止距離 | 停止距離変化量 | 減速距離
[11 empty] | 減速距離 | [6 empty] | mm |  | 停止距離変化量
[30 empty] | 判定① | 判定② | 判定③ | 計
[20 empty] | 左側 |  | mm | [10 empty] | 0
0
左側
[20 empty] | 減速距離測定値 | [9 empty] | 前回値 | 停止距離 | 停止距離変化量 | 減速距離
[20 empty] | 左側 |  | mm | [7 empty] | 判定① | 判定② | 判定③ | 計
0
0
[5 empty] | パッドの厚さの状況 |  |  | 厚さ治工具によりパッドの厚さを確認する。 | [11 empty] | パッド厚さ前回値 |  |  |  | ― |  |  | 前回値、測定値を選択すると自動で判定される。
[32 empty] | 〇計 | 0
[32 empty] | ×計 | 0
[33 empty] | 基準① | 基準②-1 | 基準②-2 | 判定① | 判定② | 総合判定
[20 empty] | パッド厚さ測定値 | [9 empty] | ENNNUN-2582 | パッドの厚さが3.0mm未満（治工具1段目が入らない）であること。 | パッドの厚さが前回4.0mm以上（治工具3段目が入る）で今回は3.5mm未満（治工具1段目が入り2段目が入らない）であること。 | 3 | 4 | 3.5
[30 empty] | ENNNUN-2583 | パッドの厚さが3.0mm未満（治工具1段目が入らない）であること。 | パッドの厚さが前回4.0mm以上（治工具3段目が入る）で今回は3.5mm未満（治工具1段目が入り2段目が入らない）であること。 | 3 | 4 | 3.5
[30 empty] | ENNNUN-2584 | パッドの厚さが4.5mm未満（溝深さが0mm以上でない）であること。 | パッドの厚さが前回5.5mm以上（1.0mmのピアノ線が入る）で今回は5.0mm未満（0.5mmのピアノ線が入らない）であること。 | 4.5 | 5.5 | 5
[31 empty] | パッド溝深さが0㎜未満であること。（パッド溝が見えないこと） | パッド溝深さが0.5mm未満であること。（0.5mmのピアノ線が入らないこと）
総合判定
(2) |  | ﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｯﾄﾞの動作感知装置 |  |  | 作動の状況 |  |  | ﾌﾞﾚｰｷ開放時の接点信号動作を確認する。 |  |  | 接点動作時パッドとディスク（またはドラム）が接触していること。 | [12 empty] | ― |  |  | 手動で判定する。
[30 empty] | ENNNUN-2582 | 治工具3段目が入る | 治工具2段目が入り3段目が入らない | 治工具1段目が入り2段目が入らない | 治工具1段目が入らない
[30 empty] | ENNNUN-2583 | 治工具3段目が入る | 治工具2段目が入り3段目が入らない | 治工具1段目が入り2段目が入らない | 治工具1段目が入らない
[30 empty] | ENNNUN-2584 | 1.0mmのピアノ線が入る | 0.5mmのピアノ線が入り1.0mmのピアノ線が入らない | 0.5mmのピアノ線が入らない | 溝が見えない
[5 empty] | 寿命 |  |  | 稼働回数を確認する。 |  |  | 起動回数が150万回を超えていること。 | [8 empty] | 起動回数 |  |  |  | ― |  |  | 起動回数を入力すると自動で判定される
#N/A
[22 empty] | 万回 | [7 empty] | #N/A
#N/A
#N/A
(3) |  | 特定距離感知装置 |  |  | 作動の状況 |  |  | 動作位置を測定する。 |  |  | 着床位置から±60mm±15mmを超えたとき動作しないこと。 | [8 empty] | 測定値 |  |  |  | ― |  |  | 測定値を入力すると自動で判定される
mm
(4) |  | 安全制御 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ |  |  | 型式 |  |  | 論理プログラム（動作異常判定プログラムを含む）が搭載されたプリント基板等に記載されたプログラム型式を確認する。 |  |  | 大臣認定品と異なること。 | [8 empty] | 基板上の表示 |  |  |  | ― |  |  | 目視にて基板上の型番を確認し、記入すると自動で判定される。
[12 empty] | 型式： |  | ?
[30 empty] | 規定値 | 回数 | 年
[30 empty] | S1.S2 | 300 | 10
[5 empty] | 電磁接触器 |  |  | 稼働回数、経年を確認する。 |  |  | 稼働回数がS1,S2 300万回、UDX 1000万回到達時又は設置後10年を経過していること。 | [8 empty] | S1,S2 |  |  |  | ― |  |  | 稼働回数と年数を入力すると自動で判定される |  |  | UDX | 1000 | 10
[22 empty] | 万回 | [7 empty] | 測定値 |  |  | 判定 | 総合判定
S1.S2
[22 empty] | 年 | [7 empty] | UDX
UDX
万回
年
(5) |  | かご戸 ｽｲｯﾁ |  |  | 作動の状況 |  |  | かご戸を開いた後、徐々に戸を閉め作動の位置を測定する。 |  |  | 全閉位置から25mmを超える位置で動作すること。 | [8 empty] | 測定値 |  |  |  | ― |  |  | 測定値を記入すると自動で判定される。
mm
(6) |  | 乗場戸 ｽｲｯﾁ |  |  | 作動の状況 |  |  | 乗場戸を開いた後、徐々に戸を閉め作動の位置を測定する。 |  |  | 全閉位置から25mmを超える位置で動作すること。 | [8 empty] | 測定値 |  |  |  | ― |  |  | 最も広い寸法を記入すると自動で判定される。
mm
(7) |  | ｴﾌﾟﾛﾝ つま先 保護板 |  |  | 外観及び取付けの状況 |  |  | 目視及び触診により確認する。 |  |  | 過度の変形があること。 取り付けが堅固でないこと。 | [12 empty] | ― |  |  | 手動で判定する。
[30 empty] | ■番号■ | 検査項目 | 検査事項1 | 検査事項2 | 検査事項3 | 検査事項4 | 検査事項5
[5 empty] | 長さの状況 |  |  | かご敷居からｴﾌﾟﾛﾝ下端までの鉛直距離を測定する｡ |  |  | 600mm未満であること。 | [8 empty] | 測定値 |  |  |  | ― |  |  | 測定値を記入すると自動で判定される。 |  |  | (1) | 巻上機 | 型式 | 油の流出状況 | 制動力の状況 | ﾊﾟｯﾄﾞ厚さの状況 | なし
[30 empty] | (2) | ﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｯﾄﾞの動作感知装置 | 作動の状況 | 寿命 | なし | なし | なし
[22 empty] | mm | [7 empty] | (3) | 特定距離感知装置 | 作動の状況 | なし | なし | なし | なし
[30 empty] | (4) | 安全制御ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ | 型式 | 電磁接触器 | なし | なし | なし
[30 empty] | (5) | かご戸ｽｲｯﾁ | 作動の状況 | なし | なし | なし | なし
上記(1)～(7)の検査結果で｢要是正｣又は｢要重点点検｣および別記第一号 1－(14)･3－(3)･4－(11)の検査結果で｢要是正｣又は｢要重点点検｣の判定がある場合は､別記第一号 2－(9)｢戸開走行保護装置｣の検査結果を｢要是正｣又は｢要重点点検｣と判定する｡ | [29 empty] | (6) | 乗場戸ｽｲｯﾁ | 作動の状況 | なし | なし | なし | なし
[30 empty] | (7) | ｴﾌﾟﾛﾝ（つま先保護板） | 外観及び取付の状況 | 長さの状況 | なし | なし | なし
特記事項 | [30 empty] | 検査項目プルダウン(1) | 検査項目プルダウン(2) | 検査項目プルダウン(3) | 検査項目プルダウン(4)
番号 |  |  | 検査項目 |  |  |  | 検査事項 |  | 指摘の具体的内容等 | [7 empty] | 改善策の具体的内容等 | [7 empty] | 改善（予定）年月
Note on AH5: 大臣認定番号を指定すると型式、つま先保護板寸法及びﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾊﾞｰｼﾞｮﾝが決まる
Note on BQ14: 手動にて記入
Note on BJ25: 巻上機銘板にて確認する。
Note on BL40: 停止距離 Delay+Brake+Slippage
Note on BL50: 減速距離 Brake+Slippage
Note on AZ58: 制御盤銘板にて確認する
Note on AZ61: 制御盤銘板にて確認する
Note on BL61: 停止距離 Delay+Brake+Slippage
Note on AZ64: 制御盤銘板にて確認する
Note on BL71: 減速距離 Brake+Slippage
Note on BI76: 治工具で測定した状態を選択する
Note on BI82: 治工具で測定した状態を選択する
Note on BJ104: 基盤に記入されている型番を記載する
Note on BL131: 全階測定し、最も広い寸法を記入する