## ENNNUN-2664・2665_T
戸開走行保護装置に対する定期検査及び定期点検の項目･事項･方法･判定基準及び検査結果表
[53 empty] | マシン型式 | マシン
[8 empty] | 大臣認定番号 |  | 認定番号 |  |  |  |  | UCMP型式 |  |  |  |  | ？ | [6 empty] | 型 | [25 empty] | 20220AV252 | 1.5T-L
[53 empty] | 20220AV254 | 1.5T-H
[53 empty] | 20220AV452 | 2.5T-L
[11 empty] | 積載量 : |  | 積載 |  |  | ｋｇ | [36 empty] | 20220AV454 | 2.5T-H
20220BC303
| 建築物等の名称 |  |  |  |  | : |  |  |  |  | 定格速度 : |  | 速度 |  |  | m/min | [22 empty] | 用途 | [13 empty] | 20220BC313
住宅用
| 登録番号 |  |  |  |  | : |  |  |  |  | マシン : |  | マシン | [9 empty] | 発行 :令和 6 年 2 月 5 日Ver.1T | [15 empty] | 乗用
寝台用
| 検査者氏名 |  |  |  |  | : |  |  |  |  | 検査日 : |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 |  |  | 昇降機番号 :
検査項目 |  |  |  |  | 検査事項 |  |  | 検査方法 |  |  |  | 判定基準 | [11 empty] | 測定値･確認記録 | [5 empty] | 結果
[30 empty] | 指摘なし | 要重点点検 |  | 要是正
(1) |  | 巻上機 |  | 全体 | 型式 |  |  | 目視により確認する｡ |  |  |  | 大臣認定を受けた型式と同一でないこと。 | [11 empty] | 巻上機型式 | [6 empty] | ー |  |  | 目視にて巻上機の型式を確認し記入すると自動で判定される。 |  | 元号 | 年 | 月 | 日 | 積載 | 速度 |  | 認定番号 | 型式 | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑVer. |  | リレー | つま先保護板 | つま先保護板 | 特定距離 |  |  | UCMP_TYPE | 積載 | 速度 | マシン | 用途 | 型式 | 型式規定値
[35 empty] | 〇 | 昭和 | 1 | 1 | 1 | 320 | 45 |  | ENNNUN-2664 | DBGP-1B | JAA31414MAA | JAA26807CEZ184 |  |  |  |  | P04C | P04B | DBGP-1B | 450 | 45 | 1.5T-L | 乗用 | 20220AV252 | 20220AV252/254 | 20220AV252 | 20220AV254
[36 empty] | 平成 | 2 | 2 | 2 | 450 | 60 |  | ENNNUN-2665 | DBGP-2B | JAA31414NAA | JAA26807CEZ484 |  |  |  |  | P04C |  | DBGP-1B | 450 | 45 | 1.5T-H | 乗用 | 20220AV254 | 20220AV252/254 | 20220AV252 | 20220AV254
[12 empty] | 型式： |  |  | ? | [6 empty] | 型 | [6 empty] | 型 | [5 empty] | ● | 令和 | 3 | 3 | 3 | 600 | 90 | [9 empty] | P04C | P04B | DBGP-1B | 450 | 60 | 1.5T-L | 乗用 | 20220AV252 | 20220AV252/254 | 20220AV252 | 20220AV254
[37 empty] | 4 | 4 | 4 | 750 | 105 | [9 empty] | P04C |  | DBGP-1B | 450 | 60 | 1.5T-H | 乗用 | 20220AV254 | 20220AV252/254 | 20220AV252 | 20220AV254
|  |  |  | 制動面の油排出場所 | 油の流出状況 |  |  | 目視により確認する｡ |  |  |  | 制動面に油が付着していること。 | [18 empty] | ー |  |  | 手動で判定する。 |  |  | 5 | 5 | 5 | 900 | [10 empty] | P04C | P04B | DBGP-1B | 450 | 90 | 1.5T-H | 乗用 | 20220AV254 | 20220AV252/254 | 20220AV252 | 20220AV254
[35 empty] | 固定式 |  | 6 | 6 | 6 | 1000 | [10 empty] | P04C | P04B | DBGP-1B | 450 | 105 | 1.5T-H | 乗用 | 20220AV254 | 20220AV252/254 | 20220AV252 | 20220AV254
[35 empty] | 可動式 |  | 7 | 7 | 7 | [11 empty] | P04C | P04B | DBGP-1B | 600 | 45 | 1.5T-L | 乗用 | 20220AV252 | 20220AV252/254 | 20220AV252 | 20220AV254
[12 empty] | ｼｰﾙ部から油が流出していること。 | [18 empty] | ー |  |  | 手動で判定する。 |  |  | 8 | 8 | 8 | [11 empty] | P04C | P04B | DBGP-1B | 600 | 45 | 2.5T-L | 乗用 | 20220AV452 | 20220AV452/454 | 20220AV452 | 20220AV454
[35 empty] | ? |  | 9 | 9 | 9 | [11 empty] | P04C | P04B | DBGP-1B | 600 | 60 | 1.5T-L | 乗用 | 20220AV252 | 20220AV252/254 | 20220AV252 | 20220AV254
[37 empty] | 10 | 10 | 10 | [11 empty] | P04C | P04B | DBGP-1B | 600 | 60 | 2.5T-L | 乗用 | 20220AV452 | 20220AV452/454 | 20220AV452 | 20220AV454
|  |  |  | 綱車 | トラクションの状況 |  |  | 両側ﾌﾞﾚｰｷによる無積載上昇時のかご停止距離を測定する。また、前回検査時からの変化量を確認する。（変化量がﾏｲﾅｽの時は変化なしとする。） |  |  |  | 測定値が『規定値-前回からの変化量』を超えること。（要重点点検） | [21 empty] | 規定値、前回値、測定値を記入すると自動で判定される。 |  |  | 11 | 11 | 11 | [11 empty] | P04C | P04B | DBGP-1B | 600 | 90 | 2.5T-H | 乗用 | 20220AV454 | 20220AV452/454 | 20220AV452 | 20220AV454
[37 empty] | 12 | 12 | 12 | [11 empty] | P04C | P04B | DBGP-1B | 600 | 105 | 2.5T-H | 乗用 | 20220AV454 | 20220AV452/454 | 20220AV452 | 20220AV454
[37 empty] | 13 |  | 13 | [11 empty] | P04C | P04B | DBGP-1B | 750 | 45 | 2.5T-L | 乗用 | 20220AV452 | 20220AV452/454 | 20220AV452 | 20220AV454
[37 empty] | 14 |  | 14 | [11 empty] | P04C | P04B | DBGP-1B | 750 | 60 | 2.5T-L | 乗用 | 20220AV452 | 20220AV452/454 | 20220AV452 | 20220AV454
[37 empty] | 15 |  | 15 | [11 empty] | P04C | P04B | DBGP-1B | 750 | 90 | 2.5T-H | 乗用 | 20220AV454 | 20220AV452/454 | 20220AV452 | 20220AV454
[12 empty] | 測定値が規定値を超えること。または、変化量が規定値を超えること。（要是正） | [24 empty] | 16 |  | 16 | [11 empty] | P04C | P04B | DBGP-1B | 750 | 105 | 2.5T-H | 乗用 | 20220AV454 | 20220AV452/454 | 20220AV452 | 20220AV454
[37 empty] | 17 |  | 17 | [11 empty] | P04C | P04B | DBGP-2B | 900 | 45 | 2.5T-L | 乗用 | 20220AV452 | 20220AV452/454 | 20220AV452 | 20220AV454
[24 empty] | 前回値: |  |  |  |  | mm | [7 empty] | 18 |  | 18 | [11 empty] | P04C | P04B | DBGP-2B | 900 | 60 | 2.5T-L | 乗用 | 20220AV452 | 20220AV452/454 | 20220AV452 | 20220AV454
[37 empty] | 19 |  | 19 | [11 empty] | P04C | P04B | DBGP-2B | 900 | 90 | 2.5T-H | 乗用 | 20220AV454 | 20220AV452/454 | 20220AV452 | 20220AV454
[37 empty] | 20 |  | 20 | [11 empty] | P04C | P04B | DBGP-2B | 900 | 105 | 2.5T-H | 乗用 | 20220AV454 | 20220AV452/454 | 20220AV452 | 20220AV454
[12 empty] | 停止距離規定値： | [9 empty] | mm |  | 測定値: |  |  |  |  | mm | [7 empty] | 21 |  | 21 | [11 empty] | P04C | P04B | DBGP-2B | 1000 | 45 | 2.5T-L | 乗用 | 20220AV452 | 20220AV452/454 | 20220AV452 | 20220AV454
[37 empty] | 22 |  | 22 | [11 empty] | P04C | P04B | DBGP-2B | 1000 | 60 | 2.5T-L | 乗用 | 20220AV452 | 20220AV452/454 | 20220AV452 | 20220AV454
[37 empty] | 23 |  | 23 | [11 empty] | P04C | P04B | DBGP-2B | 1000 | 90 | 2.5T-H | 乗用 | 20220AV454 | 20220AV452/454 | 20220AV452 | 20220AV454
[12 empty] | 変化量規定値： | [9 empty] | mm |  | 変化量: |  |  |  |  | mm | [7 empty] | 24 |  | 24 | [11 empty] | P04C | P04B | DBGP-2B | 1000 | 105 | 2.5T-H | 乗用 | 20220AV454 | 20220AV452/454 | 20220AV452 | 20220AV454
[37 empty] | 25 |  | 25 | [12 empty] | P07B | DBG2-1A | 320 | 45 | 1.5T-L | 住宅用 | 20220BC303 | 20220BC303/313 | 20220BC303 | 20220BC313
[37 empty] | 26 |  | 26 | [12 empty] | P07B | DBG2-1A | 450 | 45 | 1.5T-L | 住宅用 | 20220BC303 | 20220BC303/313 | 20220BC303 | 20220BC313
|  |  |  | ブレーキ | 制動力の状況 |  |  | 補助ﾌﾞﾚｰｷ（BR2)を開放し、主たるﾌﾞﾚｰｷ(BR1)を締結した状態で、無積載上昇方向に電動機にﾄﾙｸを印加し、制動ﾄﾙｸを測定する。また、前回検査時からの変化量を確認する。（変化量がﾌﾟﾗｽの時は変化なしとする。）続いて、主たるﾌﾞﾚｰｷを開放し、補助ﾌﾞﾚｰｷを締結した状態で、同様の確認を行う。＊ﾌﾞﾚｰｷﾄﾙｸが測定方法による最大ﾄﾙｸを超える場合は、最大ﾄﾙｸを測定値とする。 |  |  |  | 測定値が『規定値＋前回からの変化量』未満であること（要重点点検） | [11 empty] | 前回値(％)Load | [9 empty] | 規定値、前回値、測定値を記入すると自動で判定される。 |  |  | 27 |  | 27 | [12 empty] | P07B | DBG2-1A | 450 | 60 | 1.5T-L | 住宅用 | 20220BC303 | 20220BC303/313 | 20220BC303 | 20220BC313
[37 empty] | 28 |  | 28 | [12 empty] | P07B | DBG2-1A | 600 | 45 | 1.5T-L | 住宅用 | 20220BC313 | 20220BC303/313 | 20220BC303 | 20220BC313
[24 empty] | BR1： |  |  |  |  | % | [7 empty] | 29 |  | 29 | [12 empty] | P07B | DBG2-1A | 600 | 60 | 1.5T-L | 住宅用 | 20220BC313 | 20220BC303/313 | 20220BC303 | 20220BC313
[37 empty] | 30 |  | 30
[24 empty] | BR2： |  |  |  |  | % | [7 empty] | 31 |  | 31
[12 empty] | 測定値が規定値を未満であること。または、変化量が規定値を超えること。（要是正） | [24 empty] | 32
[24 empty] | 測定値(％)Load | [12 empty] | 33 | [13 empty] | P04C |  | DBGP-2B | 750 | 45 | 2.5T-L | 寝台用 | 20220AV452 | 20220AV452/454 | 20220AV452 | 20220AV454
[51 empty] | P04C |  | DBGP-2B | 750 | 60 | 2.5T-L | 寝台用 | 20220AV452 | 20220AV452/454 | 20220AV452 | 20220AV454
[24 empty] | BR1： |  |  |  |  | % | [21 empty] | P04C |  | DBGP-2B | 1000 | 45 | 2.5T-L | 寝台用 | 20220AV452 | 20220AV452/454 | 20220AV452 | 20220AV454
[51 empty] | P04C |  | DBGP-2B | 1000 | 60 | 2.5T-L | 寝台用 | 20220AV452 | 20220AV452/454 | 20220AV452 | 20220AV454
[24 empty] | BR2： |  |  |  |  | %
[37 empty] | 停止距離規定値 | 変化量規定値 | 前回値 | 測定値 | 変化量
[12 empty] | 制動ﾄﾙｸ規定値： | [9 empty] | ％ |  | 変化量(％)Load
要重点点検
[24 empty] | BR1： |  |  |  |  | % | [23 empty] | UCMP_TYPE | 積載 | 速度 | マシン | 用途 | 型式
[12 empty] | 変化量規定値： | [9 empty] | ％ | [14 empty] | 要是正 | [15 empty] | ？ | 積載 | 速度 | マシン |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[24 empty] | BR2： |  |  |  |  | %
[5 empty] | 作動時間の状況 |  |  | 主たるﾌﾞﾚｰｷの電源を遮断し、ﾌﾞﾚｰｷｺｲﾙ電源遮断からﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｯﾄﾞの動作感知装置作動までの時間を測定する。また、前回検査時からの変化量を確認する。（変化量がﾏｲﾅｽの時は変化なしとする。）続いて、補助ﾌﾞﾚｰｷにつき同様の確認を行う。 | [15 empty] | 前回値(ms) | [9 empty] | 規定値、前回値、測定値を記入すると自動で判定される。 |  |  | ﾄﾙｸ規定値 | 変化量規定値
[12 empty] | 測定値が『規定値-前回からの変化量』を超えること（要重点点検） | [24 empty] | 0 | 0
[24 empty] | BS1： |  |  |  |  | ms | [7 empty] | BR1
[37 empty] | 前回値 | 測定値 | 変化量 | 要重点点検 | 要是正
[24 empty] | BS2： |  |  |  |  | ms
[12 empty] | 測定値が規定値を超えること。または、変化量が規定値を超えること。ﾌﾞﾚｰｷの動作が円滑でないこと。または、異常音、異常振動があること（要是正） | [24 empty] | BR2
[37 empty] | 前回値 | 測定値 | 変化量 | 要重点点検 | 要是正
測定値(ms)
総合
[24 empty] | BS1： |  |  |  |  | ms
[24 empty] | BS2： |  |  |  |  | ms
[37 empty] | 作動時間規定値 | 変化量規定値
[37 empty] | 0 | 0
BR1
[12 empty] | 作動時間規定値： | [9 empty] | ｍｓ |  | 変化量(ms) | [12 empty] | 前回値 | 測定値 | 変化量 | 要重点点検 | 要是正
[24 empty] | BS1： |  |  |  |  | ms | [7 empty] | BR2
[12 empty] | 変化量規定値： | [9 empty] | ｍｓ | [14 empty] | 前回値 | 測定値 | 変化量 | 要重点点検 | 要是正
[24 empty] | BS2： |  |  |  |  | ms
総合
(2) |  | 動力遮断用ｺﾝﾀｸﾀ |  |  | 作動時間の状況 |  |  | ｺｲﾙ電流遮断から常開接点が開状態または常閉接点が閉状態になるまでの作動時間を測定する。また、前回検査時からの変化量を確認する。（変化量がﾏｲﾅｽの時は変化なしとする。） | [15 empty] | 前回値(ms) | [6 empty] | ー |  |  | 規定値、前回値、測定値を記入すると自動で判定される。
測定値が『規定値-前回からの変化量』を超えること（要是正）
[24 empty] | ？ |  | ： |  |  | ms
[24 empty] | ？ |  | ： |  |  | ms | [7 empty] | ﾘﾚｰ1
[12 empty] | 測定値が規定値を超えること。 （要是正） | [24 empty] | 規定値 | 前回値 | 測定値 | 変化量 | 要是正1 | 要是正2 | 判定
0
[24 empty] | 測定値(ms) | [12 empty] | ﾘﾚｰ2
[37 empty] | 規定値 | 前回値 | 測定値 | 変化量 | 要是正1 | 要是正2 | 判定
[13 empty] | ？ |  |  |  |  | ： |  |  |  | ｍｓ |  | ？ |  | ： |  |  | ms | [7 empty] | 0
総合
[13 empty] | ？ |  |  |  |  | ： |  |  |  | ｍｓ |  | ？ |  | ： |  |  | ms
[37 empty] | ENNNUN-2664 | 21341AAN | DBP | CZ | 21341AAS | DBP | S1,S2
[37 empty] | ENNNUN-2665 | 21341AAN | DBP | CZ | 21341AAS | DBP | S1,S2
(3) |  | ﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｯﾄﾞの動作感知装置 |  |  | 作動時間の状況 |  |  | ﾌﾞﾚｰｷ開放時及び締結時の動作感知装置の接点信号動作を確認する。 |  |  |  | ﾌﾞﾚｰｷの開閉と接点信号が一致していないこと。 | [18 empty] | ー |  |  | 手動で判定する。 |  |  | ENNNUN-2667 |  | UCM | SC
[38 empty] | 21341AAN | ？ | ？
[38 empty] | 21341AAS |  | ？
(4) |  | 特定距離感知装置 |  |  | 作動時間の状況 |  |  | 動作位置を測定する。 |  |  |  | 規定位置（各床±75mm）で動作しないこと。 | [18 empty] | ー |  |  | 測定値を入力すると自動で判定される
[24 empty] | 測定値: |  |  |  |  | mm
(5) |  | 安全制御 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ |  |  | 型式 |  |  | 安全制御ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの型式を確認する。 |  |  |  | 大臣認定を受けた型式と同一でないこと。 | [12 empty] | 基板上の表示 | [5 empty] | ー |  |  | 目視にて基板上の型番を確認し、記入すると自動で判定される。
[14 empty] | 型式： |  |  | ?
[5 empty] | 作動の状況 |  |  | 電源をｵﾌ、ｵﾝし、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑが立ち上がることを確認する。 |  |  |  | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑが立ち上がらないこと。 | [18 empty] | ー |  |  | 手動で判定する。
(6) |  | かご戸 ｽｲｯﾁ |  |  | 作動の状況 |  |  | かご戸を開いた後、徐々に戸を閉め作動の位置を測定する。 |  |  |  | 全閉位置から25mmを超える位置で動作すること。 | [11 empty] | 動作位置 | [6 empty] | ー |  |  | 測定値を記入すると自動で判定される。
mm
(7) |  | 乗場戸 ｽｲｯﾁ |  |  | 作動の状況 |  |  | 乗場戸を開いた後、徐々に戸を閉め作動の位置を測定する。 |  |  |  | 全閉位置から25mmを超える位置で動作すること。 | [11 empty] | 動作位置 | [6 empty] | ー |  |  | 最も広い寸法を記入すると自動で判定される。
mm
[37 empty] | ■番号■ | 検査項目 | 検査事項1 | 検査事項2 | 検査事項3 | 検査事項4 | 検査事項5
(8) |  | ｴﾌﾟﾛﾝ つま先 保護板 |  |  | 外観及び取付けの状況 |  |  | 目視及び触診により確認する。 |  |  |  | 過度の変形があること。 取り付けが堅固でないこと。 | [18 empty] | ー |  |  | 手動で判定する。 |  |  | (1) | 巻上機 | 型式 | 油の流出状況 | トラクションの状況 | 制動力の状況 | 作動時間の状況
[37 empty] | (2) | 動力遮断用ｺﾝﾀｸﾀ | 作動時間の状況 | なし | なし | なし | なし
[37 empty] | (3) | ﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｯﾄﾞの動作感知装置 | 作動時間の状況 | なし | なし | なし | なし
[37 empty] | (4) | 特定距離感知装置 | 作動時間の状況 | なし | なし | なし | なし
[5 empty] | 長さの状況 |  |  | かご敷居からｴﾌﾟﾛﾝ直線部までの鉛直距離を測定する｡ |  |  |  | 規定寸法（固定式:675mm又は可動式:750mm)未満であること。 | [11 empty] | ? | [6 empty] | ー |  |  | 測定値を記入すると自動で判定される。 |  |  | (5) | 安全制御ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ | 型式 | 作動の状況 | なし | なし | なし
[37 empty] | (6) | かご戸ｽｲｯﾁ | 作動の状況 | なし | なし | なし | なし
[28 empty] | mm | [8 empty] | (7) | 乗場戸ｽｲｯﾁ | 作動の状況 | なし | なし | なし | なし
[37 empty] | (8) | ｴﾌﾟﾛﾝ（つま先保護板） | 外観及び取付の状況 | 長さの状況 | なし | なし | なし
上記( 1 )～( 8 )の検査結果で｢要是正｣又は｢要重点点検｣および別記第一号 1－(14)･3－(3)･4－(11)の検査結果で｢要是正｣又は｢要重点点検｣の判定がある場合は､別記第一号 2－(9)｢戸開走行保護装置｣の検査結果を｢要是正｣又は｢要重点点検｣と判定する｡
[38 empty] | 検査項目プルダウン(1) | 検査項目プルダウン(2) | 検査項目プルダウン(3) | 検査項目プルダウン(4)
特記事項
番号 |  |  | 検査項目 |  |  |  | 検査事項 |  | 指摘の具体的内容等 | [11 empty] | 改善策の具体的内容等 | [10 empty] | 改善（予定）年月
Note on AH5: 大臣認定番号を指定すると型式、つま先保護板寸法及びﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾊﾞｰｼﾞｮﾝが決まる
Note on AQ8: 積載量を選択する
Note on AQ10: 定格速度を選択する
Note on AQ12: マシンタイプを選択 DBGP-1B型をP04Cで適用している場合 450Kg-45m/m 450Kg-60m/mについては、1.5T-L 1.5T-Hがあるため注意 上記以外については 末尾L・・・45m/m 60m/m 末尾H・・・90m/m 105m/m
Note on BQ14: 手動にて記入
Note on BJ25: 巻上機銘板にて確認する。
Note on AZ43: 制御盤銘板にて確認する
Note on AZ46: 制御盤銘板にて確認する
Note on AZ61: 制御盤銘板にて確認する
Note on AZ64: 制御盤銘板にて確認する
Note on AZ84: 制御盤銘板にて確認する
Note on AZ87: 制御盤銘板にて確認する
Note on AQ100: ﾘｽﾄから選択する ENNNUN-2664/2665 DBP
Note on AZ100: 制御盤銘板にて確認する
Note on AQ103: ﾘｽﾄから選択する ENNNUN-2664/2665 ・ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ 21341AAN型 CZ ・ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ 21341AAS型 S1,S2
Note on AZ103: 制御盤銘板にて確認する
Note on W116: 基盤の型式若しくはプログラムバージョンを目視又は保守ツールにて確認する
Note on BJ119: 基盤に記入されている型番を記載する
Note on BK135: 全階測定し、最も広い寸法を記入する
Note on BI142: 固定式/可動式を選択する P07B 固定式 P04B・P04C・Y09A 固定式/可動式