## 検査表記入例
（主索又は鎖で吊るエレベーター）
別記第一号（Ａ４） | [37 empty] | （機械室有り ・ 機械室無し）
検査結果表
（第１第１項第１号に規定する昇降機）
当該検査に 関与した 検査者 | [16 empty] | 氏 名 | [22 empty] | 検査者番号
代表となる検査者
その他の検査者
昇降機番号
番号 | 検査項目 | [36 empty] | 検査結果 |  |  |  | 担当 検査者 番号
[38 empty] | 指摘 なし | 要重点点検 | 要是正
既 存 不適格
1 | 機械室(機械室を有しないエレベーターにあっては、共通）
（1） | 機械室への通路及び出入口の戸
（2） | 機械室内の状況並びに照明装置及び換気設備等
（3） | 機械室の床の貫通部
（4） | 救出装置
（5） | 制御器 | 開閉器及び遮断器
（6） |  | 接触器、継電器及び運転制御用基板 |  |  | 電動機主回路用接触器の主接点 | [32 empty] | 〇
[5 empty] | 主接点を目視等により確認 | [22 empty] | 適 ・ 否 ・ 確認不可
フェールセーフ設計 （該当する・該当しない）
[5 empty] | 交換基準 | [22 empty] | 最終交換日
[5 empty] | イ.製造者が指定する交換基準 | [12 empty] | （ | 6年 | [6 empty] | ) |  | 平成 |  | 26 |  | 年 | 10 | 月 | 1 |  | 日
[5 empty] | ロ.やむを得ない事情により、 | [24 empty] | A
[5 empty] | 検査者が設定する交換基準 | [12 empty] | （ | [7 empty] | ) |  |  |  | A 3年
ブレーキ用接触器の接点
[5 empty] | 接点を目視等により確認 | [22 empty] | 適 ・ 否 ・ 確認不可
フェールセーフ設計 （該当する・該当しない）
[5 empty] | 交換基準 | [22 empty] | 最終交換日
[5 empty] | イ.製造者が指定する交換基準 | [12 empty] | （ | [7 empty] | )
[5 empty] | ロ.やむを得ない事情により、 | [22 empty] | H |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
[5 empty] | 検査者が設定する交換基準 | [12 empty] | （ | [7 empty] | )
（7） |  | ヒューズ
（8） |  | 絶縁 |  |  | 電動発電機の回路（300V以下・300V超） | [30 empty] | MΩ
[5 empty] | 電動機の回路（300V以下・300V超） | [30 empty] | MΩ
[5 empty] | 制御器等回路の300Vを超える回路 | [30 empty] | MΩ
[5 empty] | 制御器等回路の150Vを超え300V以下の回路 | [30 empty] | MΩ
[5 empty] | 制御器等回路の150V以下の回路 | [30 empty] | MΩ
（9） |  | 接地
（10） | 階床選択機
（11） | 巻上機 | 減速歯車
(12) |  | 綱車又は巻胴 |  |  | 綱車と主索のかかり | [30 empty] | mm
イ.製造者が指定する要是正となる基準値
[6 empty] | ( | [18 empty] | mm）
ロ.やむを得ない事情により、検査者が設定する
[5 empty] | 要是正となる基準値 | [9 empty] | ( | [9 empty] | mm)
[5 empty] | ハ.綱車と主索の滑り等により判定 | [22 empty] | 適 ・ 否
[5 empty] | 複数の溝間の摩耗差の状況 | [22 empty] | 適 ・ 否
（13） |  | 軸受
(14) |  | ブレーキ |  |  | しゅう動面への油の付着の状況 | [22 empty] | 適 ・ 否 | [9 empty] | 〇
[5 empty] | 保持力 | [22 empty] | 適 ・ 否
イ.ブレーキをかけた状態において、
トルクレンチにより確認
ロ.ブレーキをかけた状態において、
電動機にトルクをかけ確認
ハ.かごに荷重を加え、かごの位置を確認
パッドの厚さ
[5 empty] | イ.製造者が指定する | [22 empty] | 右 | [7 empty] | mm | [6 empty] | ＊ロを選択時
[5 empty] | 要重点点検となる基準値 | [10 empty] | ( | 別紙 | [7 empty] | mm) | [17 empty] | パッドの厚さ
[5 empty] | 要是正となる基準値 | [10 empty] | ( | 別紙 | [7 empty] | mm) | [17 empty] | 前回測定値
[5 empty] | ロ.やむを得ない事情により、検査者が設定する | [22 empty] | 左 | [7 empty] | mm | [6 empty] | 右 ｍｍ
[5 empty] | 要重点点検となる基準値 | [10 empty] | ( | [8 empty] | mm) | [17 empty] | 左 ｍｍ
[5 empty] | 要是正となる基準値 | [10 empty] | ( | [8 empty] | mm)
[5 empty] | プランジャーストローク | [30 empty] | mm
イ.構造上対象外
[5 empty] | ロ.製造者が指定する | [37 empty] | ＊ハを選択時
[5 empty] | 要重点点検となる基準値 | [10 empty] | ( | [8 empty] | mm) | [17 empty] | プランジャー
[5 empty] | 要是正となる基準値 | [10 empty] | ( | [8 empty] | mm) | [17 empty] | ストローク
[5 empty] | ハ.やむを得ない事情により、検査者が設定する | [37 empty] | 前回測定値
[5 empty] | 要重点点検となる基準値 | [10 empty] | ( | [8 empty] | mm) | [17 empty] | ｍｍ
[5 empty] | 要是正となる基準値 | [10 empty] | ( | [8 empty] | mm)
建築物等の名称 | [25 empty] | 号機 | [11 empty] | 整理番号
番号 | 検査項目 | [36 empty] | 検査結果 |  |  |  | 担当 検査者 番号
[38 empty] | 指摘 なし | 要重点点検 | 要是正
既 存 不適格
（15） | そらせ車
（16） | 電動機
（17） | 電動発電機
（18） | 駆動装置等の耐震対策
（19） | 速度 定格速度 | [5 empty] | （ | [6 empty] | m／min） | [13 empty] | 上昇 | [6 empty] | m/min
[28 empty] | 下降 | [6 empty] | m/min
2 | 共通
(1) | かご側 調速機 |  |  | 過速スイッチの作動速度 （定格速度の | [18 empty] | % | ) | [10 empty] | m/min
|  |  |  | キャッチの作動速度 （定格速度の | [18 empty] | % | ) | [10 empty] | m/min
(2) | 釣合おもり側調速機 |  |  | キャッチの作動速度(かご側キャッチの作動速度の | [21 empty] | % | ) | [7 empty] | m/min
(3) | 主索 又は鎖 | 主索 |  | 径の状況 | [30 empty] | ％
|  |  |  | 最も摩耗した主索の番号 | [9 empty] | （ |  |  |  |  | )
|  |  |  | 直径 |  |  | （ |  |  |  | ㎜） |  | 未摩耗直径 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ㎜）
|  |  |  | 素線切れ | [23 empty] | １よりピッチ内の素線
|  |  |  | 最も摩損した主索の番号 | [10 empty] | ( | [7 empty] | ) |  |  |  |  | 切れ数 | [7 empty] | 本
|  |  |  | 該当する素線切れ判定基準 | [10 empty] | ( | [7 empty] | ) |  |  |  |  | １構成より1ピッチ内の
|  |  |  | 素線切れが生じた部分の断面積の割合 | [23 empty] | 最大の素線切れ数
|  |  |  | 70％超 ・ 70％以下 | [31 empty] | 本
|  |  |  | 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分 | [30 empty] | ％
（ あり ・ なし ）
|  |  |  | 谷部が赤錆色に見える主索の番号 | [13 empty] | （ |  |  |  |  | ) |  |  |  |  | １構成より1ピッチ内の
|  |  |  | 直径 |  |  | （ |  |  |  | ㎜） |  | 未摩耗直径 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ㎜） |  |  |  | 最大の素線切れ数
|  |  |  | 該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準 | [14 empty] | （ |  |  |  |  | ) | [11 empty] | 本
|  |  |  | 主索本数 |  |  |  |  | （ |  |  | 本）
|  |  |  | 要重点点検の主索の番号 | [9 empty] | （ |  |  |  |  | ) |  | 要是正の主索の番号 | [9 empty] | （ |  |  |  | )
|  | 鎖 |  | 摩耗 最も摩耗した鎖の番号 | [10 empty] | （ |  |  |  |  | ） | [7 empty] | 伸び | [7 empty] | ％
|  |  |  | 測定長さ |  |  |  |  | （ |  |  | mm) |  |  | 基準長さ |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | mm)
|  |  |  | 鎖本数 |  |  |  |  | （ |  |  | 本）
|  |  |  | 要重点点検の鎖の番号 | [9 empty] | （ |  |  |  |  | ） |  |  | 要是正の鎖の番号 | [8 empty] | （ |  |  |  | ）
（4） | 主索又は鎖の張り
（5） | 主索又は鎖及び調速機ロープの取付部
（6） | 主索又は鎖の緩み検出装置
（7） | 主索又は鎖の巻過ぎ検出装置
（8） | はかり装置
（9） | 戸開走行保護装置
（10） | 地震時等管制運転装置
（11） | 降下防止装置
（12） | 換気設備等
（13） | 制御盤扉
3 | かご室
（1） | かごの壁又は囲い、天井及び床
（2） | かごの戸及び敷居
（3） | かごの戸のスイッチ
（4） | 床合わせ補正装置及び着床装置
（5） | 車止め、光電装置等
（6） | かご操作盤及び表示器
（7） | 操縦機
（8） | 外部への連絡装置
（9） | かご内の停止スイッチ
（10） | 用途、積載量及び最大定員の標識
（11） | かごの照明装置
（12） | 停電灯装置
（13） | かごの床先
4 | かご上
（1） | かご上の停止スイッチ
（2） | 頂部安全距離確保スイッチ
（3） | 上部ファイナルリミットスイッチ及びリミット（強制停止）スイッチ
（4） | 上部緩衝器又は上部緩衝材
（5） | 頂部綱車
建築物等の名称 | [25 empty] | 号機 | [11 empty] | 整理番号
番号 | 検査項目 | [36 empty] | 検査結果 |  |  |  | 担当 検査者 番号
[38 empty] | 指摘 なし | 要重点点検 | 要是正
既 存 不適格
(6) | 調速機 ロープ |  | 径の状況 | [32 empty] | ％
|  |  | 直径 |  |  | （ |  |  |  | ㎜） |  |  | 未摩耗直径 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | mm)
素線切れ
|  |  | 該当する素線切れ判定基準 | [10 empty] | ( | [10 empty] | ）
素線切れが生じた部分の断面積の割合 70％超 ・ 70％以下
|  |  | 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分 | [32 empty] | ％
（ あり ・ なし ）
|  |  | 直径 |  |  | （ |  |  |  | ㎜） |  |  | 未摩耗直径 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | mm)
|  |  | 該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準 | [14 empty] | （ | [7 empty] | ）
（7） | かごの非常救出口
（8） | かごのガイドシュー等
（9） | かご吊り車
（10） | ガイドレール及びレールブラケット
（11） | 施錠装置
（12） | 昇降路における壁又は囲い
（13） | 乗り場の戸及び敷居
（14） | 昇降路内の耐震対策
（15） | 移動ケーブル及び取付部
（16） | 釣合おもりの各部
（17） | 釣合おもり非常止め装置 |  | 形 式 ： 早ぎき式 ・ 次第ぎき式 ・ スラックロープ式
作動の状況
イ.無積載の状態において非常止め作動時にブレーキを開放して確認
ロ.非常止め作動時に綱車が空転することを確認又は空転検知を示す
発光ダイオード、信号等により確認
ハ.非常止め作動時にかごを持ち上げ、主索の緩みを確認
二.スラック式にあっては、主索又は鎖を緩めた後に釣合い
おもりが動かず、主索が緩んだままであることを確認
（18） | 釣合おもりの吊り車
（19） | かごの戸の開閉機構
（20） | かごの枠
5 | 乗り場
（1） | 押しボタン等及び表示器
（2） | 非常解錠装置
（3） | 乗り場の戸の遮煙構造
（4） | 昇降路の壁又は囲いの一部を有しない部分の構造
（5） | 制御盤扉
6 | ピット
（1） | 保守用停止スイッチ
（2） | 底部安全距離確保スイッチ
（3） | 下部ファイナルリミットスイッチ及びリミット（強制停止）スイッチ
（4） | 緩衝器及び 緩衝材 |  | 形 式 ： ばね式 ・ 油入式 ・ 緩衝材
|  |  | 劣化の状況 | [24 empty] | 適 ・ 否
|  |  | 作動の状況（油入式のものに限る） | [24 empty] | 適 ・ 否
|  |  | 油量の状況（油入式のものに限る） | [24 empty] | 適 ・ 否
（5） | 張り車
（6） | ピット床
（7） | かご非常止め装置 |  | 形 式 ： 早ぎき式 ・ 次第ぎき式 ・ スラックロープ式
作動の状況
イ.釣合いおもりよりかごが重い状態において非常止め作動時に
ブレーキを開放して確認
ロ.非常止め作動時に綱車が空転することを確認又は空転検知を示す
発光ダイオード、信号等により確認
ハ.非常止め作動時に釣合いおもりを持ち上げ、主索の緩みを確認
二.スラック式にあっては、主索を緩めた後にかごが動かず、
主索が緩んだままであることを確認
（8） | かご下綱車
（9） | 釣合ロープ又は釣合鎖の取付部
（10） | 釣合おもり底部すき間 |  | 緩衝器形式 ばね式 ・ 油入式 ・ 緩衝材 | [32 empty] | mm
制御方式 交流1(2)段制御 ・ その他
|  |  | 前回の定期検査時 | [6 empty] | （ | [5 empty] | mm)
（11） | 移動ケーブル及び取付部
（12） | ピット内の耐震対策
（13） | 駆動装置の主索保護カバー
（14） | かごの枠
建築物等の名称 | [25 empty] | 号機 | [11 empty] | 整理番号
番号 | 検査項目 | [36 empty] | 検査結果 |  |  |  | 担当 検査者 番号
[38 empty] | 指摘 なし | 要重点点検 | 要是正
既 存 不適格
7 | 非常用エレベーター
（1） | かご呼び戻し装置
（2） | 一次消防運転
（3） | 二次消防運転 |  |  |  | 二次消防運転時の速度 | [29 empty] | m/min
（4） | 予備電源切替え回路
（5） | その他
8 | 上記以外の検査項目
特記事項
番号 | 検査項目 | [6 empty] | 検査事項 | [7 empty] | 指摘の具体的内容等 | [21 empty] | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善(予定)年月
建築物等の名称 | [25 empty] | 号機 | [11 empty] | 整理番号
1 (6) 接触器、継電器及び運転制御用基板
作動回数の場合の例
（6） |  | 接触器、継電器及び運転制御用基板 |  |  | 電動機主回路用接触器の主接点
[5 empty] | 主接点を目視により確認 | [22 empty] | 適 ・ 否 ・ 確認不可
フェールセーフ設計 （該当する・該当しない）
[5 empty] | 交換基準 | [22 empty] | 最終交換日
[5 empty] | イ.製造者が指定する交換基準 | [12 empty] | （ | 100万回 | [6 empty] | ) |  | 平成 |  | 26 |  | 年 | 10 | 月 | 1 |  | 日
[5 empty] | ロ.やむを得ない事情により、 | [24 empty] | A
[5 empty] | 検査者が設定する交換基準 | [12 empty] | （ | [7 empty] | ) |  |  |  | A 45万回
交換基準が異なる場合の例
（6） |  | 接触器、継電器及び運転制御用基板 |  |  | 電動機主回路用接触器の主接点
[5 empty] | 主接点を目視により確認 | [22 empty] | 適 ・ 否 ・ 確認不可
[5 empty] | フェールセーフ設計 （該当する・該当しない） | [22 empty] | 最終交換日
[5 empty] | 交換基準 | [22 empty] | 平成 |  | 26 |  | 年 | 10 | 月 | 1 |  | 日
[5 empty] | イ.製造者が指定する交換基準 | [12 empty] | （ | 6年 、7年 | [6 empty] | ) |  | 平成 |  | 26 |  | 年 | 10 | 月 | 1 |  | 日
[5 empty] | ロ.やむを得ない事情により、 | [22 empty] | 上段：A、下段：B
[5 empty] | 検査者が設定する交換基準 | [12 empty] | （ | [7 empty] | ) |  |  | A 3年 、B 3年
交換基準が年数及び起動回数の場合
（6） |  | 接触器、継電器及び運転制御用基板 |  |  | 電動機主回路用接触器の主接点
[5 empty] | 主接点を目視により確認 | [22 empty] | 適 ・ 否 ・ 確認不可
フェールセーフ設計 （該当する・該当しない）
[5 empty] | 交換基準 | [22 empty] | 最終交換日
[5 empty] | イ.製造者が指定する交換基準 | [12 empty] | （ | 6年/150万回 | [6 empty] | ) |  | 平成 |  | 26 |  | 年 | 10 | 月 | 1 |  | 日
[5 empty] | ロ.やむを得ない事情により、 | [24 empty] | A
[5 empty] | 検査者が設定する交換基準 | [12 empty] | （ | [7 empty] | ) |  |  |  | A 3年/ 60万回
接点の状態確認の場合
（6） |  | 接触器、継電器及び運転制御用基板 |  |  | 電動機主回路用接触器の主接点
[5 empty] | 主接点を目視により確認 | [22 empty] | 適 ・ 否 ・ 確認不可
フェールセーフ設計 （該当する・該当しない）
[5 empty] | 交換基準 | [22 empty] | 最終交換日
[5 empty] | イ.製造者が指定する交換基準 | [12 empty] | （ | 著しい摩耗があること | [6 empty] | ) |  | 平成 |  | 26 |  | 年 | 10 | 月 | 1 |  | 日
[5 empty] | ロ.やむを得ない事情により、 | [24 empty] | A
[5 empty] | 検査者が設定する交換基準 | [12 empty] | （ | [7 empty] | ) |  | A 著しい摩耗なし
別紙使用の場合
（6） |  | 接触器、継電器及び運転制御用基板 |  |  | 電動機主回路用接触器の主接点
[5 empty] | 主接点を目視により確認 | [22 empty] | 適 ・ 否 ・ 確認不可
フェールセーフ設計 （該当する・該当しない）
[5 empty] | 交換基準 | [22 empty] | 最終交換日
[5 empty] | イ.製造者が指定する交換基準 | [12 empty] | （ | 別添 | [6 empty] | ) |  | 平成 |  | 26 |  | 年 | 10 | 月 | 1 |  | 日
[5 empty] | ロ.やむを得ない事情により、 | [24 empty] | A
[5 empty] | 検査者が設定する交換基準 | [12 empty] | （ | [7 empty] | ) |  |  |  | 別添
つ
つ
つ
つ
Note on F20: 記入方法は5頁参照のこと
Note on AA24: 交換基準を記載
Note on AL25: 対象接触器名を記載
Note on AL26: 接触器名及び経過期間を記載
Note on K49: 一部の主索が著しく落ち込んだ又は突出した状態をいいます。 この様な状態又は複数ある主索の出っ張りに著しい差が生じている場合は要是正と判定して下さい。 なお製造者が設定する基準がある場合は、その基準に従って判定して下さい。
Note on B89: 既存不適格 平成25年国交省告示第1047号施行の平成26年4月1日を基準に判定します。 適用される法令の基準日は「確認申請書提出日」又は「確認済証交付日」 計画の変更が有った場合は「計画変更確認申請書」の交付日となります。
Note on B109: 既存不適格 平成25年国交省告示第1047号施行の平成26年4月1日を基準に判定します。 適用される法令の基準日は「確認申請書提出日」又は「確認済証交付日」 計画の変更が有った場合は「計画変更確認申請書」の交付日となります。
Note on B157: 煙感知機の点検口のスイッチは設定されていなくても「指摘なし」となりますが、スイッチが設置されている場合でスイッチが作動しない場合は「要是正」となります。
Note on B160: 既存不適格 平成20年国交省告示第1494号施行の平成21年9月28日を基準に判定します。 適用される法令の基準日は「確認申請書提出日」又は「確認済証交付日」 計画の変更が有った場合は「計画変更確認申請書」の交付日となります。
Note on B205: 突出物の状況について確認して下さい。 判定基準 施行令129条の７第五号の規定に適合しないこと又は保護処置に係る部品等に変形、損傷等があること
Note on AA243: 交換基準を記載
Note on AL244: 対象接触器名を記載
Note on AL245: 接触器名及び作動回数を記載
Note on AJ251: A 接触器の最終交換日を記載
Note on AA252: 交換基準を記載 Aの基準 Bの基準
Note on AJ252: B 接触器の交換基準を記載
Note on AJ253: 最終交換日の記載内容を記載する
Note on AK254: A 接触器の経過年数 B 接触器の経過年数を記載
Note on AA261: 交換基準を記載
Note on AL262: 対象接触器名を記載
Note on AL263: 接触器名及び経過期間/作動回数を記載
Note on AA270: 交換基準を記載
Note on AL271: 対象接触器名を記載
Note on AJ272: A 接触器名 状態を記載
Note on AJ276: 主接点を目視により確認は未記入
Note on K277: フェールセーフは未記入
Note on AJ278: 交換日が最も古い接触器の交換日を記載
Note on AA279: 「別添」と記載
Note on AL280: 交換日が最も古い接触器名を記載
Note on AL281: 「別添」と記載

## 別紙_接触器記入例
接触器、継電器及び運転制御用基板
建築物等の名称： |  | ○×ビル
登録番号 ： |  | 123456789 | [16 empty] | 1 | ?
検査者氏名 ： |  | オーチス太郎 |  | 検査日 | 平成 | 29 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 |  | 昇降機番号 |  |  | A | 号機 | 令和 | 2 | 別記第一号 ロープ式エレベーター 1(6)
[18 empty] | 平成 | 3 | 別記第二号 油圧式エレベーター 1(5)
別記第一号 ロープ式エレベーター 1(6) | [17 empty] | 昭和 | 4 | 別記第五号 エスカレーター 1(3)
[18 empty] | 大正 | 5 | 別記第六号 小荷物専用昇降機 1(4)
検査項目 | [17 empty] | 明治 | 6
接触器、継電器及び運転制御用基板 | 電動機主回路用接触器の主接点 | [17 empty] | 7
|  | 接点を目視等により確認 | [8 empty] | 適・否・確認不可 | [7 empty] | 8
|  | フェールセーフ設計 | [16 empty] | 9
|  |  | （ 該当する・該当しない ） | [7 empty] | 最終交換日 | [7 empty] | 10
|  | 交換基準 | [10 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 11
|  |  | イ．製造者が指定する交換基準 |  |  | （ |  |  |  | ） | [8 empty] | 12
|  |  | ロ．やむを得ない事情により、検査者が設定する | [15 empty] | 13
|  |  | 要是正となる基準値 |  |  | （ |  |  |  | ） | [8 empty] | 14
|  | 接点を目視等により確認 | [8 empty] | 適・否・確認不可 | [7 empty] | 15
|  | フェールセーフ設計 | [16 empty] | 16
|  |  | （ 該当する・該当しない ） | [7 empty] | 最終交換日 | [7 empty] | 17
|  | 交換基準 | [10 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 18
|  |  | イ．製造者が指定する交換基準 |  |  | （ |  |  |  | ） | [8 empty] | 19
|  |  | ロ．やむを得ない事情により、検査者が設定する | [15 empty] | 20
|  |  | 要是正となる基準値 |  |  | （ |  |  |  | ） | [8 empty] | 21
|  | 接点を目視等により確認 | [8 empty] | 適・否・確認不可 | [7 empty] | 22
|  | フェールセーフ設計 | [16 empty] | 23
|  |  | （ 該当する・該当しない ） | [7 empty] | 最終交換日 | [7 empty] | 24
|  | 交換基準 | [10 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 25
|  |  | イ．製造者が指定する交換基準 |  |  | （ |  |  |  | ） | [8 empty] | 26
|  |  | ロ．やむを得ない事情により、検査者が設定する | [15 empty] | 27
|  |  | 要是正となる基準値 |  |  | （ |  |  |  | ） | [8 empty] | 28
| ブレーキ用接触器の接点 | [17 empty] | 29
|  | 接点を目視等により確認 | [8 empty] | 適・否・確認不可 | [7 empty] | 30
|  | フェールセーフ設計 | [16 empty] | 31
|  |  | （ 該当する・該当しない ） | [7 empty] | 最終交換日 | [7 empty] | 32
|  | 交換基準 | [8 empty] | 平成 | 26 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日 |  | 33
|  |  | イ．製造者が指定する交換基準 |  |  | （ | 6年 / 100万回 |  |  | ） | [8 empty] | 34
|  |  | ロ．やむを得ない事情により、検査者が設定する | [7 empty] | LB | [7 empty] | 35
|  |  | 要是正となる基準値 |  |  | （ |  |  |  | ） | LB 3年 / 38万回 | [7 empty] | 36
|  | 接点を目視等により確認 | [8 empty] | 適・否・確認不可
フェールセーフ設計
|  |  | （ 該当する・該当しない ） | [7 empty] | 最終交換日
|  | 交換基準 | [8 empty] | 平成 | 27 | 年 | 2 | 月 | 20 | 日
|  |  | イ．製造者が指定する交換基準 |  |  | （ | 3年 / 50万回 |  |  | ）
|  |  | ロ．やむを得ない事情により、検査者が設定する | [7 empty] | UD
|  |  | 要是正となる基準値 |  |  | （ |  |  |  | ） | UD 2年 / 27万回
|  | 接点を目視等により確認 | [8 empty] | 適・否・確認不可
フェールセーフ設計
|  |  | （ 該当する・該当しない ） | [7 empty] | 最終交換日
|  | 交換基準 | [10 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  | イ．製造者が指定する交換基準 |  |  | （ |  |  |  | ）
ロ．やむを得ない事情により、検査者が設定する
|  |  | 要是正となる基準値 |  |  | （ |  |  |  | ）
・検査項目「接触器、継電器及び運転制御用基板」において接触器が複数ある場合や書ききれない場合にこの用紙を使用して下さい。
・この用紙を使用する場合は「イ．製造者が指定する交換基準（ 別添 ）」と記載してください。
・検査の判定につきましては各検査表検査結果に記入してください。
Note on B8: 使用する用紙を選択する

## 別紙_接触器
接触器、継電器及び運転制御用基板
建築物等の名称：
登録番号 ： | [14 empty] | 1 | ?
検査者氏名 ： |  |  |  | 検査日 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | 昇降機番号 |  | 号機 | 令和 | 2 | 別記第一号 ロープ式エレベーター 1(6)
[14 empty] | 平成 | 3 | 別記第二号 油圧式エレベーター 1(5)
? | [13 empty] | 昭和 | 4 | 別記第五号 エスカレーター 1(3)
[14 empty] | 大正 | 5 | 別記第六号 小荷物専用昇降機 1(4)
検査項目 | [13 empty] | 明治 | 6
接触器、継電器及び運転制御用基板 | 電動機主回路用接触器の主接点 | [13 empty] | 7
|  | 接点を目視等により確認 | [7 empty] | 適・否・確認不可 |  |  |  |  | 8
|  | フェールセーフ設計 | [12 empty] | 9
|  |  | （ 該当する・該当しない ） | [6 empty] | 最終交換日 |  |  |  |  | 10
|  | 交換基準 | [8 empty] | 年 | 月 | 日 |  | 11
|  |  | イ．製造者が指定する交換基準 |  |  | （ |  |  | ） | [5 empty] | 12
|  |  | ロ．やむを得ない事情により、検査者が設定する | [11 empty] | 13
|  |  | 要是正となる基準値 |  |  | （ |  |  | ） | [5 empty] | 14
|  | 接点を目視等により確認 | [7 empty] | 適・否・確認不可 |  |  |  |  | 15
|  | フェールセーフ設計 | [12 empty] | 16
|  |  | （ 該当する・該当しない ） | [6 empty] | 最終交換日 |  |  |  |  | 17
|  | 交換基準 | [8 empty] | 年 | 月 | 日 |  | 18
|  |  | イ．製造者が指定する交換基準 |  |  | （ |  |  | ） | [5 empty] | 19
|  |  | ロ．やむを得ない事情により、検査者が設定する | [11 empty] | 20
|  |  | 要是正となる基準値 |  |  | （ |  |  | ） | [5 empty] | 21
|  | 接点を目視等により確認 | [7 empty] | 適・否・確認不可 |  |  |  |  | 22
|  | フェールセーフ設計 | [12 empty] | 23
|  |  | （ 該当する・該当しない ） | [6 empty] | 最終交換日 |  |  |  |  | 24
|  | 交換基準 | [8 empty] | 年 | 月 | 日 |  | 25
|  |  | イ．製造者が指定する交換基準 |  |  | （ |  |  | ） | [5 empty] | 26
|  |  | ロ．やむを得ない事情により、検査者が設定する | [11 empty] | 27
|  |  | 要是正となる基準値 |  |  | （ |  |  | ） | [5 empty] | 28
| ブレーキ用接触器の接点 | [13 empty] | 29
|  | 接点を目視等により確認 | [7 empty] | 適・否・確認不可 |  |  |  |  | 30
|  | フェールセーフ設計 | [12 empty] | 31
|  |  | （ 該当する・該当しない ） | [6 empty] | 最終交換日 |  |  |  |  | 32
|  | 交換基準 | [8 empty] | 年 | 月 | 日 |  | 33
|  |  | イ．製造者が指定する交換基準 |  |  | （ |  |  | ） | [5 empty] | 34
|  |  | ロ．やむを得ない事情により、検査者が設定する | [11 empty] | 35
|  |  | 要是正となる基準値 |  |  | （ |  |  | ） | [5 empty] | 36
|  | 接点を目視等により確認 | [7 empty] | 適・否・確認不可
フェールセーフ設計
|  |  | （ 該当する・該当しない ） | [6 empty] | 最終交換日
|  | 交換基準 | [8 empty] | 年 | 月 | 日
|  |  | イ．製造者が指定する交換基準 |  |  | （ |  |  | ）
ロ．やむを得ない事情により、検査者が設定する
|  |  | 要是正となる基準値 |  |  | （ |  |  | ）
|  | 接点を目視等により確認 | [7 empty] | 適・否・確認不可
フェールセーフ設計
|  |  | （ 該当する・該当しない ） | [6 empty] | 最終交換日
|  | 交換基準 | [8 empty] | 年 | 月 | 日
|  |  | イ．製造者が指定する交換基準 |  |  | （ |  |  | ）
ロ．やむを得ない事情により、検査者が設定する
|  |  | 要是正となる基準値 |  |  | （ |  |  | ）
・検査項目「接触器、継電器及び運転制御用基板」において接触器が複数ある場合や書ききれない場合にこの用紙を使用して下さい。
・この用紙を使用する場合は「イ．製造者が指定する交換基準（ 別添 ）」と記載してください。
・検査の判定につきましては各検査表検査結果に記入してください。