## UCMP-BOMCO_Ver.8_T
入力規制
数式
戸開走行保護装置に対する定期検査及び定期点検の項目･事項･方法･判定基準及び検査結果表
[7 empty] | 大臣認定番号 |  | 認定番号 | [10 empty] | UCMP型式 |  |  |  | ？
[13 empty] | 積載量 : | [8 empty] | ｋｇ
| 建築物等の名称 |  |  |  | : | [7 empty] | 定格速度 : | [8 empty] | m/min | [5 empty] | 発行 : 平成 31年 4月 1日Ver.8T
| 登録番号 |  |  |  | : | [7 empty] | 機 種 :
| 検査者氏名 |  |  |  | : | [7 empty] | 検査日： |  |  |  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 昇降機番号 : | [7 empty] | 号機
検査項目 |  |  |  | 検査事項 |  | 検査方法 |  | 判定基準 | [16 empty] | 測定値･確認記録 | [7 empty] | 結果
[33 empty] | 指摘なし | 要重点点検 |  | 要是正
(1) |  | 安全制御ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ |  | 型式 |  | 安全制御ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの型式を確認する。 |  |  |  | 基板が指定されている型式と同一でないこと。 | [14 empty] | 基板の型式 | [8 empty] | ー
[9 empty] | 型式： |  |  | ?
[10 empty] | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑが大臣認定を受けた型式と同一でないこと。 | [14 empty] | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾊﾞｰｼﾞｮﾝ | [22 empty] | 認定番号 | 型式 | つま先保護板 | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ |  | 特定距離 |  |  | リレー
[41 empty] | 〇 | 27 | 1 | 1 | 320 | 30 |  | ENNNUN-1577 | DBGPR-1 | 725 | JAA31477CAA | JAA31477CAA | ±60mm±10mm | 70 | 50 | SW,BY | SW | BY | 10 | 1000 | 10 | 1000
[9 empty] | 型式： |  |  | ? | [29 empty] | 28 | 2 | 2 | 450 | 45 |  | ENNNUN-1578 | DBGPR-2 | 725 | JAA31477CAA | JAA31477CAA | ±60mm±10mm | 70 | 50 | SW,BY | SW | BY | 10 | 1000 | 10 | 1000
[41 empty] | ● | 29 | 3 | 3 | 600 | 60 |  | ENNNUN-1579 | DBGPR-3 | 725 | JAA31477CAA | JAA31477CAA | ±60mm±10mm | 70 | 50 | SW,BY | SW | BY | 10 | 1000 | 10 | 1000
|  |  |  | 作動の状況 |  | ドアゾーン外で走行中に戸開状態にして模擬した場合の動作を確認する。 |  | 戸開走行保護装置が作動しないこと。 | [25 empty] | ー | [7 empty] | 30 | 4 | 4 | 700 | 90 |  | ENNNUN-1652 | DBGJP-1 | 765 | JAA31414KAA | JAA26807CEZ144 | ±60mm±15mm | 75 | 45 | S1,S3,UDX | S1,S3 | UDX | 15 | 1000 | 6 | 100
[42 empty] | 31 | 5 | 5 | 750 | 105 |  | ENNNUN-1653 | DBGJP-2 | 765 | JAA31414KAA | JAA26807CEZ144 | ±60mm±15mm | 75 | 45 | S1,S3,UDX | S1,S3 | UDX | 15 | 1000 | 6 | 100
[42 empty] | 32 | 6 | 6 | 850 |  |  | ENNNUN-1654 | DBGJP-3 | 765 | JAA31414KAA | JAA26807CEZ144 | ±60mm±15mm | 75 | 45 | S1,S3,UDX | S1,S3 | UDX | 15 | 1000 | 6 | 100
[42 empty] | 33 | 7 | 7 | 900 |  |  | ENNNUN-1655 | DBGJP-4 | 790 | JAA31414KAA | JAA26807CEZ144 | ±60mm±15mm | 75 | 45 | S1,S3,UDX | S1,S3 | UDX | 15 | 1000 | 6 | 100
[8 empty] | 電動機及びﾌﾞﾚｰｷの励磁ｺｲﾙが電源から遮断されないこと。 | [25 empty] | ー | [7 empty] | 34 | 8 | 8 | 1000 |  |  | ENNNUN-1656 | DBGJP-5 | 790 | JAA31414KAA | JAA26807CEZ144 | ±60mm±15mm | 75 | 45 | S1,S3,UDX | S1,S3 | UDX | 15 | 1000 | 6 | 100
[42 empty] | 35 | 9 | 9 |  |  |  | ENNNUN-1881 | DBGJP-4-A | 790 | JAA31414KAA | JAA26807CEZ144 | ±60mm±15mm | 75 | 45 | S1,S3,UDX | S1,S3 | UDX | 15 | 1000 | 6 | 100
[43 empty] | 10 | 10 |  |  |  | ENNNUN-1882 | DBGJP-5-A | 790 | JAA31414KAA | JAA26807CEZ144 | ±60mm±15mm | 75 | 45 | S1,S3,UDX | S1,S3 | UDX | 10 | 1000 | 6 | 100
[43 empty] | 11 | 11
[8 empty] | リレー | [5 empty] | （ |  | ? | [6 empty] | ） | [19 empty] | 12 | 12
13
(2) |  | つま先 保護板 |  | 取付けの状況 |  | 目視及び触診により確認する｡ |  | 取付けが堅固でないこと｡ | [25 empty] | ー | [9 empty] | 14
15
16
|  |  |  | 長さ |  | かご床面からつま先保護板直線部までの長さを測定する｡ | [27 empty] | ー | [9 empty] | 17
[11 empty] | 規定値 : |  |  |  | ? |  |  |  | mm未満であること｡ | [10 empty] | mm | [13 empty] | 18 |  |  |  | R.P(2T)
[44 empty] | 19 |  |  |  |  | 30 | 45 | 60 | 90 | 105
[44 empty] | 20 |  |  |  | 320 |  | 500 | - | - | -
[44 empty] | 21 |  |  |  | 450 | - | 500 | 700 | 1400 | 1950
(3) |  | 特定距離 感知装置 |  | 取付けの状況 |  | 目視及び触診により確認する｡ |  | 取付けが堅固でないこと｡ | [25 empty] | ー | [7 empty] | 元号 |  | 22 |  |  |  | 600 | - | 500 | 700 | 1400 | 1900
[42 empty] | 昭和 |  | 23 |  |  |  | 700 | 700 | - | - | - | -
[8 empty] | 過度の変形があること。 | [33 empty] | 平成 |  | 24 |  |  |  | 750 | - | 500 | 700 | 1400 | 1950
[42 empty] | 令和 |  | 25 |  |  |  | 850 | - | 500 | 700 | 1400 | 1950
|  |  |  | 動作確認 |  | 動作位置を確認する。 |  | 規定位置で動作しないこと。 | [25 empty] | ー |  |  |  | GeN2 P.R(2T) | #N/A |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 900 | - | - | - | - | -
[30 empty] | mm | [7 empty] | GeN2 P.R(2.6T) | #N/A |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 1000 | - | - | - | - | -
[9 empty] | 規定値： |  |  |  | ? | [24 empty] | GeN2 B(2T) | #N/A |  |  |  |  | 28
[38 empty] | GeN2 B(2.6T) | #N/A |  |  |  |  | 29 |  |  |  | R.P(2.6T)
(4) |  | 部品 |  | 規定部品の形式 |  | 目視により確認する｡ |  | 規定部品の形式が適正なものでないこと｡ | [25 empty] | ー |  |  |  | HT | #N/A |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 45 | 60 | 90 | 105
[38 empty] | GeN2 Life | #N/A |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 320 | - | - | - | - | -
|  |  |  | 規定部品の 交換基準 |  | 目視及び触診により確認する｡ |  | 規定部品の動作回数又は経過時間が 規定値を超えていること｡ | [25 empty] | ー | [13 empty] | 450 | - | - | - | - | -
[48 empty] | 600 | - | - | - | - | -
[39 empty] | 年 | 回数 | 総合 | [6 empty] | 700 | - | - | - | - | -
[27 empty] | 年 |  |  |  |  | 万回 | [5 empty] | 電源 | [9 empty] | 750 | - | 530 | 730 | 1420 | 2000
[38 empty] | ﾌﾞﾚｰｷ | [7 empty] | GeN2 P.R(2T) |  | 850 | - | 530 | 730 | 1420 | 2000
[8 empty] | 0 |  |  |  | 年経過 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 万回到達 | [24 empty] | GeN2 P.R(2.6T) |  | 900 | - | 530 | 730 | 1420 | 2000
[46 empty] | GeN2 B(2T) |  | 1000 | - | 530 | 730 | 1420 | 2000
GeN2 B(2.6T)
[27 empty] | 年 |  |  |  |  | 万回 | [13 empty] | HT |  | B(2T)
[8 empty] | 0 |  |  |  | 年経過 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 万回到達 | [24 empty] | GeN2 Life |  |  | 45 | 60
[48 empty] | 750 | 750 | 1100
(5) |  | 巻上機 |  | 制動面の油の流出状況 |  | 目視により確認する｡ |  | 制動面に油が付着していること。 | [25 empty] | ー | [13 empty] | 1000 | 750 | 1100
|  |  |  | 油排出場所の油の流出状況 |  |  |  | ｼｰﾙ部から油が流出していること。 | [25 empty] | ー | [13 empty] | B(2.6T)
[49 empty] | 45 | 60
[48 empty] | 750 | 750 | 1100
(6) |  | ﾌﾞﾚｰｷ |  | ﾊﾟｯﾄの厚さの状況 |  | 可動制動板とコイルケースの隙間を測定する。 |  | 隙間が 0.40mmを超えること。（要重点点検） | [39 empty] | 1000 | 750 | 1100
mm
隙間が 0.45mmを超えること。（要是正）
|  |  |  | ﾊﾟｯﾄの状況 |  | 目視により確認する｡ |  | ﾊﾟｯﾄに欠損､割れがあること。又は剥離していること｡ | [25 empty] | ー
|  |  |  | ﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｯﾄの動作感知装置 |  | ﾌﾞﾚｰｷ開放時及び締結時の動作感知装置の接点信号を確認する。 |  | ﾌﾞﾚｰｷの開閉と接点信号が一致していないこと。 | [25 empty] | ー
|  |  |  | 制動力の状況 |  | ﾌﾞﾚｰｷ両側制動を確認する｡（定格速度） |  | 停止距離が規定距離を超えていること。 | [25 empty] | ー
[25 empty] | 制動距離: | [5 empty] | mm
[12 empty] | 規定値: | [8 empty] | mm
[25 empty] | 前 回: | [5 empty] | mm
上記(1)～(6)の検査結果で｢要是正｣又は｢要重点点検｣および別記第一号1－(14)･3－(3)･4－(11)の検査結果で｢要是正｣又は｢要重点点検｣の判定がある場合は､別記第一号2－(9)｢戸開走行保護装置｣の検査結果を｢要是正｣又は｢要重点点検｣と判定する｡
特記事項
番号 |  |  | 検査項目 |  |  | 検査事項 |  | 指摘の具体的内容等 | [16 empty] | 改善策の具体的内容等 | [9 empty] | 改善（予定） | [6 empty] | 通番 | ■番号■ | 検査項目 | 検査事項1 | 検査事項2 | 検査事項3 | 検査事項4
[43 empty] | (1) | 安全制御ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ | 型式 | 作動の状況 | なし | なし
[35 empty] | 年月 | [7 empty] | (2) | つま先保護板 | 取付けの状況 | 長さ | なし | なし
[43 empty] | (3) | 特定距離感知装置 | 取付けの状況 | 動作確認 | なし | なし
[42 empty] | 1 | (4) | 部品 | 規定部品の形式 | 規定部品の交換基準 | なし | なし
[43 empty] | (5) | 巻上機 | 制動面の油の流出状況 | 油排出場所の油の流出状況 | なし | なし
[43 empty] | (6) | ﾌﾞﾚｰｷ | ﾊﾟｯﾄﾞの厚さの状況 | ﾊﾟｯﾄﾞの状況 | ﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｯﾄﾞの動作感知装置 | 制動力の状況
[42 empty] | 2 |  | 検査項目プルダウン(1) | 検査項目プルダウン(2) | 検査項目プルダウン(3) | 検査項目プルダウン(4) | 検査項目プルダウン(5)
3
4
5
Ver6? からの変更箇所
Note on AL5: 大臣認定番号を指定すると型式、つま先保護板寸法及びﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾊﾞｰｼﾞｮﾝが決まる
Note on AW8: 積載量を選択する
Note on R10: 書式設定変更可
Note on AW10: 定格速度を選択する
Note on AW12: 機種を選択 GeN2 P.R (2T) Gen2 P.R (2.6T) GeN2 B (2T) GeN2 B (2.6T) HT(ﾊｰﾄﾌﾙﾀﾜｰ） GeN2 Life ※（）内はマシンタイプ
Note on BW14: 手動にて記入
Note on X22: 基盤の型式若しくはプログラムバージョンを目視又は保守ツールにて確認する
Note on BI24: 基盤に記入されている型番を記載する
Note on BI28: 保守ツールを用いてプログラムVer.を確認する。
Note on BL44: 実測値を記入
Note on BJ53: 測定値を記入
Note on BJ76: 実測値を記入
Note on BN89: 実測値を記入
Note on AU91: 銘板に記載されている停止距離を記入
Note on BN92: 前回実測値を記入