## UCMP-GL_Ver.7_T
戸開走行保護装置に対する定期検査及び定期点検の項目･事項･方法･判定基準及び検査結果表
[7 empty] | 戸開走行保護装置 |  | 戸開走行保護装置 | [5 empty] | UCMP形式 | [6 empty] | UCMP形式 | [8 empty] | 型
| 建築物等の名称 |  |  |  |  | : | [17 empty] | 発行 :令和 6年 12月 19日Ver.7T
| 登録番号 |  |  |  |  | : | [7 empty] | 巻上機 | ： | 30T
| 検査者氏名 |  |  |  |  | : | [7 empty] | 検査日 | ： | 令和 |  |  | 年 | 月 |  |  | 日 |  | 昇降機番号 : | [9 empty] | 号機
検査項目 |  |  |  | 検査事項 |  |  |  | 検査方法 |  | 判定基準 | [10 empty] | 測定値･確認記録 | [10 empty] | 結果 | [5 empty] | 元号
[37 empty] | ○ | 昭和 | 1 | 1 | 1 | 120 | 戸開走行保護装置 | UCMP形式 | P Ver. | エプロン
[32 empty] | 指摘なし | 要重点点検 | 要是正 |  |  |  | 平成 | 2 | 2 | 2 | 150 | ENNNUN-1808 | DBT15-1-A | AAD
[38 empty] | 令和 | 3 | 3 | 3 | 180 | ENNNUN-1809 | DBT30-1-A | AAD
[37 empty] | AAA |  | 4 | 4 | 4 | 210 | ENNNUN-1810 | DBT30-2-A | AAD
(1) |  | 戸開走行 保護回路 |  | 走行中戸開時の動作確認 |  |  |  | エレベーターがドアゾーン外にいる時に乗場戸の錠を外す｡ |  | 電動機動力電源及びブレーキの励磁コイル電源を遮断するリレー(SR1.SR2)が消磁しないこと｡エレベーターが停止しないこと｡ | [22 empty] | ー |  |  | 判定は手動で入力する｡ | AAB |  | 5 | 5 | 5 | 240 | ENNNUN-2183 | DBT15-1-B | AAE
[37 empty] | AAC |  | 6 | 6 | 6 | 300 | ENNNUN-2184 | DBT30-1-B | AAE
[37 empty] | AAD |  | 7 | 7 | 7 | 360 | ENNNUN-2185 | DBT30-2-B | AAE
[37 empty] | AAE |  | 8 | 8 | 8 | 420 | ENNNUN-1007 | DBT15-1 | AAC
[39 empty] | 9 | 9 | 9 | 480 | ENNNUN-2477 | DBT15T-1-B | AAE | 750
[39 empty] | 10 | 10 | 10 | 45 | ENNNUN-2478 | DBT30T-1-B | AAE | 750
|  |  |  | 安全プログラムバージョン |  |  |  | 保守ツールにてプログラムバージョンを確認する。 |  | 下記バージョンと同一でないこと。 | [10 empty] | プログラムバージョン | [11 empty] | ー |  |  | ｢バージョン｣を入力する事により自動で判定される｡ |  |  | 11 | 11 | 11 | 60 | ENNNUN-2479 | DBT30T-2-B | AAE | 750
[39 empty] | 12 | 12 | 12 | 90
[10 empty] | 指定バージョン : JAA31487 | [6 empty] | ? |  |  |  | JAA31487 | [17 empty] | 13 |  | 13 | 105
[39 empty] | 14 |  | 14
|  |  |  | 設定値の確認 |  |  |  | 保守ﾂｰﾙにて設定値の確認をする。 |  | 設定値が設定表と同一でないこと。 | [22 empty] | ー |  |  | 判定は手動で入力する｡ |  |  | 15 |  | 15
[39 empty] | 16 |  | 16
[39 empty] | 17 |  | 17
|  |  |  | 速度監視装置の動作確認 |  |  |  | 保守ﾂｰﾙにて通常運転中の速度を確認する。 |  | 保守ツールの速度表示が動作しないこと。運転中の表示が定格速度の±５％以内でないこと。 | [10 empty] | 通常運転中の速度表示 | [11 empty] | ー |  |  | 各速度を入力する事により 自動で判定される｡ |  |  | 18 |  | 18
[39 empty] | 19 |  | 19
[21 empty] | ｶﾞﾊﾞﾅ ｴﾝｺｰﾀﾞｰ | [17 empty] | 20 |  | 20
[30 empty] | mm/s | [8 empty] | 21 |  | 21
[39 empty] | 22 |  | 22
[11 empty] | 定格速度 | [5 empty] | (m/min) |  |  |  | マシンＰＶＴ | [8 empty] | mm/s | [8 empty] | 23 |  | 23
[39 empty] | 24 |  | 24
(2) |  | つま先 保護板 |  | 取付けの状況 |  |  |  | 目視及び触診により確認する｡ |  | 取付けが堅固でない事｡ | [22 empty] | ー |  |  | 判定は手動で入力する｡ |  |  | 25 |  | 25
[39 empty] | 26 |  | 26
[39 empty] | 27 |  | 27
|  |  |  | 長さ |  |  |  | かご床面からつま先保護板直線部までの長さを測定する｡ | [24 empty] | ー |  |  | 測定値を入力する事により 自動で判定される｡ |  |  | 28 |  | 28
[12 empty] | 規定値 : |  |  |  | mm未満である事｡ | [9 empty] | mm | [12 empty] | 29 |  | 29
[39 empty] | 30 |  | 30
[39 empty] | 31 |  | 31
32
(3) |  | 特定距離 感知装置 |  | 取付けの状況 |  |  |  | 目視及び触診により確認する｡ |  | 取付けが堅固でないこと｡ | [22 empty] | ー |  |  | 判定は手動で入力する｡
[37 empty] | mm/s | 0
|  |  |  | 動作確認 |  |  |  | 動作位置を確認する。 |  | 規定位置で動作しないこと。 ±75mm(±15mm） | [17 empty] | mm |  |  |  |  | ー |  |  | 測定値を入力する事により 自動で判定される｡
[37 empty] | GPT | ○
[37 empty] | PVT | ○
(4) |  | 部品 |  | 規定部品の形式 |  |  |  | 目視により確認する｡ |  | 規定部品の形式が適正なものでないこと｡ | [22 empty] | ー |  |  | 判定は手動で入力する｡
|  |  |  | 規定部品の交換基準 |  |  |  | 目視及び触診により確認する｡ |  | 規定部品の動作回数又は経過時間が規定値を超えていること｡（回数/到達時、年数/経過時） | [10 empty] | SR1 : | [5 empty] | 年 | [5 empty] | ー |  |  | 経年及び動作回数を入力すると自動で判定される。
[27 empty] | 万回 | [9 empty] | SR1
SR2
[21 empty] | SR2 : | [5 empty] | 年
[10 empty] | 交換基準 |  |  |  | SR1 : | 500万回 / 10年
[27 empty] | 万回 | [9 empty] | （定格速度）
[14 empty] | SR2 : | 1,000万回 / 10 年 | [21 empty] | （24m/min)
(5) |  | 巻上機 |  | 制動面の状況 |  |  |  | 目視により確認する｡ |  | 制動面に油が付着していること。 | [22 empty] | ー |  |  | 判定は手動で入力する｡
[37 empty] | マシン | 方法 | 要重点点検 | 要是正 | 重寸 | 是寸 |  | 判定寸 | 4.79
|  |  |  | 油排出場所の油の流出状況 | [5 empty] | シール部から油が流出していること。排出口油受け袋パイプ下端に到達する油が見受けられること。（要重点点検） 排出口油受け袋に多量の油が継続して排出され油確認位置において油分が見受けられること。（要是正） | [25 empty] | 判定は手動で入力する｡ | 15T | パッドの溝の確認 | 溝深さが0.5mm以上でないこと（要重点点検） | 溝がないこと（要是正） | 0.5 | 0 | 〇 |  | 4.35
[37 empty] | 30T | 残存厚みの確認 | 残存厚みが4.79mm以上でないこと（要重点点検） | 残存厚みが4.35mm以上でないこと（要是正） | 4.79 | 4.35 | 〇
[37 empty] | PM138 | パッドの溝の確認 | 溝深さが0.5mm以上でないこと（要重点点検） | 溝がないこと（要是正） | 0.5 | 0 | 〇
30T
[38 empty] | 要重点 | 要是正 | 判定 |  | 最終判定
(6) |  | ブレーキ |  | パッドの厚さの状況 |  |  |  | 残存厚みの確認 |  | 残存厚みが4.79mm以上でないこと（要重点点検） | [21 empty] | 〇 |  |  |  | 測定値を入力する事により 自動で判定される｡ | 右 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇
[21 empty] | パッド右側 |  |  | 4.8 |  |  |  |  | mm | [7 empty] | 左 | 〇 | 〇 | 〇
〇
[10 empty] | 残存厚みが4.35mm以上でないこと（要是正） | [10 empty] | パッド左側 |  |  | 4.8 |  |  |  |  | mm
15T PM138
[38 empty] | 要重点 | 要是正 | 判定
|  |  |  | パッドの状況 |  |  |  | 目視により確認する｡ |  | パッドに欠損､割れがあること。又は剥離していること｡ | [22 empty] | ー |  |  | 判定は手動で入力する｡ | 右 | 〇 | 〇 | 〇
[37 empty] | 左 | 〇 | 〇 | 〇
〇
|  |  |  | ブレーキパッドの動作感知装置 |  |  |  | ブレーキ開放時及び締結時の動作感知装置の接点信号を確認する。 |  | ブレーキの開閉と接点信号が一致していないこと。 | [22 empty] | ー |  |  | 判定は手動で入力する｡
|  |  |  | 制動力の状況 |  |  |  | ブレーキ両側 制動を確認する｡ |  | ブレーキが制動しないこと又はかごが規定範囲から外れていること。 | [22 empty] | ー |  |  | 制動距離を入力する事により 自動で判定される｡
[21 empty] | 制動距離: | [7 empty] | mm
[13 empty] | 最大値: |  |  |  |  | mm
（24m/min)
[13 empty] | 下限値: |  |  |  |  | mm |  |  | 前回: | [7 empty] | mm
[8 empty] | ブレーキ右側 制動を確認する｡（24m/min) |  | ブレーキが制動しないこと又はかごが規定範囲から外れていること。 | [22 empty] | ー |  |  | 制動距離を入力する事により 自動で判定される｡
[21 empty] | 制動距離: | [7 empty] | mm
[13 empty] | 最大値: |  |  |  |  | mm
[13 empty] | 下限値: |  |  |  |  | mm |  |  | 前回: | [7 empty] | mm
[5 empty] | 運転方向 |  |  | ブレーキ左側 制動を確認する｡(24m/min) |  | ブレーキが制動しないこと又はかごが規定範囲から外れていること。 | [22 empty] | ー |  |  | 制動距離を入力する事により 自動で判定される｡
[21 empty] | 制動距離: | [7 empty] | mm
[13 empty] | 最大値: |  |  |  |  | mm
[13 empty] | 下限値: |  |  |  |  | mm |  |  | 前回: | [7 empty] | mm
上記(1)～(6)の検査結果で｢要是正｣又は｢要重点点検｣および別記第一号 1－(14)･3－(3)･4－(11)の検査結果で｢要是正｣又は｢要重点点検｣の判定がある場合は､別記第一号 2－(9)｢戸開走行保護装置｣の検査結果を｢要是正｣又は｢要重点点検｣と判定する｡
ブレーキ停止距離基準値
写真貼り付け
油排出場所の油の流出状況
写真貼り付け
特記事項
番号 |  |  | 検査項目 |  |  |  |  | 検査事項 |  | 指摘の具体的内容等 | [10 empty] | 改善策の具体的内容等 | [11 empty] | 改善(予 定)年月 |  |  |  | 通番 | ■番号■ | 検査項目 | 検査事項1 | 検査事項2 | 検査事項3 | 検査事項4
[38 empty] | (1) | 戸開走行保護回路 | 走行中戸開時の動作確認 | 安全ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾊﾞｰｼﾞｮﾝ | 設定値の確認 | 速度監視装置の動作確認
[38 empty] | (2) | つま先保護板 | 取付けの状況 | 長さ | なし | なし
[37 empty] | 1 | (3) | 特定距離感知装置 | 取付けの状況 | 動作確認 | なし | なし
[38 empty] | (4) | 部品 | 規定部品の形式 | 規定部品の交換基準 | なし | なし
[38 empty] | (5) | 巻上機 | 制動面の状況 | 油排出場所の油の流出状況 | なし | なし
[38 empty] | (6) | ﾌﾞﾚｰｷ | ﾊﾟｯﾄﾞの厚さの状況 | ﾊﾟｯﾄﾞの状況 | ﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｯﾄﾞの動作感知装置 | 制動力の状況
2
[39 empty] | 検査項目プルダウン(1) | 検査項目プルダウン(2) | 検査項目プルダウン(3)
3
[44 empty] | GeN2 P | #N/A | 45m/m | 960
[44 empty] | GeN2 B | #N/A | 60m/m | 1520
[46 empty] | 90m/m | 3030
[46 empty] | 105m/m | 3970
[46 empty] | 45m/m | 960
[46 empty] | 60m/m | 1520
[46 empty] | 90m/m | 設定無
[46 empty] | 105m/m | 設定無
Note on AL92: 制御盤銘板に記載される最大値及び最小値を記載
Note on X98: 定格速度 24m/minを選択
Note on G134: 制御盤ブレーキ停止距離基準値の写真を貼り付け
Note on G175: 油受け袋の写真を油の量にかかわらず貼り付け