## UCMP-GN_Ver.1_K
戸開走行保護装置に対する定期検査及び定期点検の項目･事項･方法･判定基準及び検査結果表
[8 empty] | 大臣認定番号 |  |  |  | UCMP型式 |  | ？ |  |  |  | 型
発行 :令和 3年 1月 6日Ver.1K
| 建築物等の名称 |  |  |  |  | :
[16 empty] | 昇降機番号 : | [7 empty] | 号機
| 登録番号 |  |  |  |  | :
検査項目 |  |  |  |  | 検査事項 |  | 検査方法 |  | 判定基準 | [5 empty] | 測定値･確認記録 | [5 empty] | 結果
[21 empty] | 指摘なし | 要重点 点検 | 要是正
(1) |  | 巻上機 |  | 制動面 | 油の流出状況 |  | 制動面への油の付着 |  | 制動面への油の付着があること | [12 empty] | - |  |  | 手動で判定する。
[27 empty] | 大臣認定番号 | UCMP型式 | プログラムVer. |  | 元号
|  |  |  | 油排出 場所 |  |  | ｸﾞﾘｰｽ排出場所への流出の目視ﾁｪｯｸ |  | ｼｰﾙ部からの油漏れがあること | [12 empty] | - |  |  | 手動で判定する。 |  | ENNNUN-1610 | DBGLT-1 | 31588 |  | 昭和 | 1 | 1 | 1
[27 empty] | ENNNUN-1611 | DBGLT-2 | 31588 |  | 平成 | 2 | 2 | 2
[27 empty] | ENNNUN-1612 | DBGJT-1 | 31588 |  | ？？ | 3 | 3 | 3
[27 empty] | ENNNUN-1613 | DBGPT-2 | 31588 |  |  | 4 | 4 | 4
|  |  |  | ﾌﾞﾚｰｷ | 制動力の状況 |  | 両側ﾌﾞﾚｰｷによる無負荷上昇時のかご制止距離測定 |  | 規定距離を超えて停止すること | [5 empty] | 停止距離： | [6 empty] | - |  |  | 制動距離一覧表から規定距離、今回停止距離、前回値を記入すると自動で判定される。 |  | ENNNUN-2092 | DBGLT-1A | 31588AAB |  |  | 5 | 5 | 5
[27 empty] | ENNNUN-2093 | DBGLT-2A | 31588AAB |  |  | 6 | 6 | 6
[10 empty] | 規定距離 |  |  | mm | [5 empty] | mm | [7 empty] | ENNNUN-2094 | DBGJT-1A | 31588AAB |  |  | 7 | 7 | 7
[27 empty] | ENNNUN-2095 | DBGPT-2A | 31588AAB |  |  | 8 | 8 | 8
[32 empty] | 9 | 9 | 9
[9 empty] | 年次変化量が規定値を超えていること | [5 empty] | 前回値: |  |  |  |  | mm | [11 empty] | 10 | 10 | 10
[32 empty] | 11 | 11 | 11
[32 empty] | 12 | 12 | 12
[5 empty] | ﾊﾟｯﾄﾞの厚さの状況 |  | ﾊﾟｯﾄﾞの溝の確認 |  | ｽﾄﾛｰｸが下記を超えていること | [5 empty] | 測定値： | [9 empty] | 測定値を記入すると自動で判定される。 | [6 empty] | 13 |  | 13
[27 empty] | 判定 | 比較 | 総合 |  |  | 14 |  | 14
[9 empty] | 0.4mm（要重点点検） 0.45mm（要是正） | [9 empty] | mm | [12 empty] | 15 |  | 15
[32 empty] | 16 |  | 16
[27 empty] | 許容値 | 0 |  |  |  | 17 |  | 17
(2) |  | ﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｯﾄﾞの動作感知装置 |  |  | 作動の状況 |  | 開放、締結時の接点信号動作ﾁｪｯｸ |  | ﾌﾞﾚｰｷの開閉と接点の開閉が所定の位置以外で行われていること | [12 empty] | - |  |  | 手動で判定する。 | [6 empty] | 18 |  | 18
[32 empty] | 19 |  | 19
[32 empty] | 20 |  | 20
[9 empty] | 接点が開いているときﾊﾟｯﾄﾞとﾃﾞｨｽｸが接触していること | [22 empty] | 21 |  | 21
[32 empty] | 22 |  | 22
[32 empty] | 23 |  | 23
(3) |  | UCMP盤 |  |  | 取付けの状況 |  | 触診により確認する｡ |  | 取付けが堅固でないこと｡ | [12 empty] | - |  |  | 手動で判定する。 | [6 empty] | 24 |  | 24
[32 empty] | 25 |  | 25
[32 empty] | 26 |  | 26
(4) |  | 電磁接触器 (SR1,SR2) |  |  | 健全性の監視の状況 |  | 保守ﾂｰﾙにて、常時ＯＮ故障検査手順を実行し、確認する。 |  | 機器故障と判定され、制止すること。 | [12 empty] | - |  |  | 手動で判定する。 | [6 empty] | 27 |  | 27
[32 empty] | 28 |  | 28
[32 empty] | 29 |  | 29
[32 empty] | 30 |  | 30
[32 empty] | 31 |  | 31
[27 empty] | その他 |  |  |  |  | 32
[5 empty] | 劣化の状況 |  | 動作回数又は経年を確認する。 |  | 設置後の動作回数が規定回数到達時、又は設置後１０年を経過していること。 | [12 empty] | - |  |  | 動作回数及び経年を記入すると自動で判定される。
[15 empty] | SR1: |  | 万回 |  |  | 年
[28 empty] | 年 | 回数 | 総合
[15 empty] | SR2: |  | 万回 |  |  | 年 | [6 empty] | SR1
[9 empty] | 動作回数 SR1 : 200万回 SR2 : 50万回 | [17 empty] | SR2
+
(5) |  | 安全制御ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ |  |  | 型式 |  | 安全制御ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのﾊﾞｰｼﾞｮﾝﾁｪｯｸ |  | 大臣認定を受けたものと同一でないこと | [5 empty] | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 型式 | [6 empty] | - |  |  | プログラム型式を記入すると自動で判定される。
[28 empty] | 45m/min | 620 | 26 | 1 | 31588
[9 empty] | 型式 ： |  | ？ | [15 empty] | ○ | 60m/min | 650 | 27 | 2 | 31588AAB
[28 empty] | 90m/min | 700 | 28 | 3 | 31589
[28 empty] | 105m/min | 750 | 29 | 4 | 31589AAB
[5 empty] | 作動の状況 |  | 特定距離外で戸開状態にて模擬 |  | 戸開走行保護装置が作動せず、電動機およびﾌﾞﾚｰｷの励磁ｺｲﾙが電源から遮断されないこと | [12 empty] | - |  |  | 手動で判定する。 |  |  |  | 900 | 30 | 5
[29 empty] | 950 | 31 | 6
(6) |  | 速度監視装置 |  |  | 作動の状況 |  | 動作速度の測定 |  | 18m/min を超えた速度でﾌﾗｸﾞが立たないこと | [12 empty] | - |  |  | 手動で判定する。 |  |  |  | 620
650
700
750
(7) |  | 特定距離感知装置 |  |  | 作動の状況 |  | 動作位置の測定 |  | 規定値外で動作すること | [12 empty] | - |  |  | 測定値を記入すると自動で判定される。 |  |  |  | 900
[15 empty] | 測定値 |  |  |  |  | mm | [8 empty] | 950
[9 empty] | 特定距離： 各床 ±105±15mm 以内 | [19 empty] | 1000
1100
(8) |  | つま先保護板 |  |  | 取付けの状況 |  | 取付状況：触診により確認する |  | 取付けが堅固でないこと｡ 著しい変形・破損・錆・腐食があること。 | [12 empty] | - |  |  | 手動で判定する。 |  |  |  | 1600
1650
1900
2000
[5 empty] | 長さ |  | かご床面からつま先保護板直線部までの長さを巻尺等により測定 |  | 規定寸法未満であること | [12 empty] | - |  |  | 測定値を入力すると自動で判定される。 |  |  |  | 2100
2200
[9 empty] | 規定値 : 675mm 未満であること｡ | [5 empty] | 測定値 |  |  |  | mm | [9 empty] | 2400
2800
上記(1)～(8)の検査結果で｢要重点点検｣「要是正」又は別記第一号1－(14)･3－(3)･4－(11)の検査結果で｢要是正｣又は｢要重点点検｣の判定がある場合は､別記第一号2－(9)｢戸開走行保護装置｣の検査結果を｢要是正｣又は｢要重点点検｣と判定する｡
特記事項
番号 |  |  | 検査項目 |  |  |  | 検査事項 |  | 指摘の具体的内容等 | [5 empty] | 改善策の具体的内容等 | [6 empty] | 改善(予 定)年月
[26 empty] | 通番 | ■番号■ | 検査項目 | 検査事項1 | 検査事項2 | 検査事項3 | 検査事項4
[26 empty] | 1 | (1) | 巻上機 | 制動面への油付着 | ｸﾞﾘｰｽ排出場所への流出 | ﾌﾞﾚｰｷ制動力の状況 | ﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｯﾄﾞ厚さの状況
[27 empty] | (2) | ﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｯﾄﾞの動作感知装置 | 作動の状況の状況 | なし | なし | なし
[26 empty] | 2 | (3) | UCMP盤 | 取付の状況 | なし | なし | なし
[27 empty] | (4) | 電磁接触器 | 健全性の監視の状況 | 劣化の状況 | なし | なし
[26 empty] | 3 | (5) | 安全制御ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ | 型式 | 作動の状況 | なし | なし
[27 empty] | (6) | 速度監視装置 | 作動の状況 | なし | なし | なし
[26 empty] | 4 | (7) | 特定距離感知装置 | 作動の状況 | なし | なし | なし
[27 empty] | (8) | つま先保護板 | 取付の状況 | 長さ | なし | なし
5
[27 empty] | 検査項目プルダウン(1) | 検査項目プルダウン(2) | 検査項目プルダウン(3) | 検査項目プルダウン(4) | 検査項目プルダウン(5)
Note on P7: ﾌｫﾝﾄ変更可能 2行となる場合折り返し位置は調整ください
Note on D62: 追加で判定した継電器がある場合はその他を選択すると要是正と判定する。
Note on AH62: 追加で判定する継電器の名称、判定基準を記載する。
Note on BE62: 追加で記載した継電器の測定値、確認値を記載する。