## UCMP-HYD_Ver.3_K
|  |  |  | 駆動方式 |  |  |  | C1,C2ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞ有無
戸開走行保護装置に対する定期検査及び定期点検の項目･事項･方法･判定基準及び検査結果表
[7 empty] | 大臣認定番号 |  |  | 認定番号 | [7 empty] | UCMP型式 |  |  |  |  | ？ | [6 empty] | 型 |  |  | 発行：令和 6年 5月 14日Ver.3K
| 建築物等の名称 |  |  |  | : | [7 empty] | UCMP制御盤 | [5 empty] | ： | [9 empty] | 昇降機番号： | [10 empty] | 号機
[35 empty] | X (l/min) |  |  | P (MPa)
| 登録番号 |  |  |  | : | [7 empty] | 電動機容量 |  |  |  |  | ： |  |  | kW | 定格速度 |  |  |  | ： |  |  |  | m/min
検査項目 |  |  |  | 検査事項 |  | 検査方法 |  |  | 判定基準 | [14 empty] | 測定値･確認記録 | [9 empty] | 結果
[34 empty] | 指摘なし |  | 要重点 点検 |  |  | 要是正
(1) |  | UCMP盤型式 |  | 型式 |  | 目視により確認する。 |  |  | 型式が、大臣認定を受けたものと異なること。 | [14 empty] | 制御盤型式 | [11 empty] | ー |  |  |  |  | 測定値を選択すると自動で判定
[9 empty] | UCMP盤 | [14 empty] | UCMP盤
規定値
[42 empty] | 駆動方式 | C1,C2,ローディング | 定格速度 | 積載質量 | 流量(X) | 油圧(P) | 備考 | 定格速度 | 検索名
[42 empty] | 直接式 | 無 | 10-20 | 300-3300 | 628.3 | 3.5 |  | 20 | 直接式無20
[42 empty] | 直接式 | 無 | 20超-30 | 300-2200 | 530.1 | 3.5 |  | 30 | 直接式無30
[42 empty] | 直接式 | 無 | 30超-45 | 300-1300 | 552.1 | 3.8 |  | 45 | 直接式無45
(2) |  | 安全制御ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ |  | 型式 |  | 安全制御ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの型式を確認する。 |  |  | PLCに記載されたﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ型式が、大臣認定をうけたものと異なること。 | [26 empty] | ー |  |  |  |  | 目視にて確認した表示を入力すると自動で判定 | 直接式 | 有 | 10-20 | 1500-3300 | 628.3 | 3.5 | 荷物用のみ適用 | 20 | 直接式有20
[25 empty] | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ型式 | [16 empty] | 直接式 | 有 | 20超-30 | 1500-2200 | 633.7 | 3.6 | 荷物用のみ適用 | 30 | 直接式有30 | 元号 |  |  |  |  | 積載 | 速度 | UCMP盤 | 逆止弁型式 | 認定番号 | 型式 | プログラム型式 | part no. | リレー | つま先保護板 | 特定距離 |  |  | 逆止弁型式
[42 empty] | 間接式 | 無 | 10-20 | 300-4000 | 706.9 | 3.7 | 30m/min以下で1:2と1:4の場合は最大積載2000kg | 20 | 間接式無20 | 昭和 | 〇 | 1 | 1 | 1 |  |  | 別置型 | EL1-50 | ENNNUN-2245 | HSV-EL1-501 | HDSUCM-002 |  | S1,S2,VC1 | 300 | ±75 | -75 | 75 | EL1-50
[10 empty] | 型式： |  | プログラム型式 | [29 empty] | 間接式 | 無 | 20超-30 | 300-2600 | 678.6 | 3.8 | 30m/min以下で1:2と1:4の場合は最大積載2000kg | 30 | 間接式無30 | 平成 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 別置（二分割）型 | EL1-65 | ENNNUN-2247 | HSV-EL1-651 | HDSUCM-002 |  | S1,S2,VC1 | 300 | ±75 | -75 | 75 | EL1-65
[42 empty] | 間接式 | 無 | 30超-45 | 300-1500 | 604.8 | 3.7 |  | 45 | 間接式無45 | 令和 |  | 3 | 3 | 3
|  |  |  | 電磁接触器の経年 |  | 稼働回数又は経年を確認する。 |  |  | 各接触器が規定回数及び10年を経過していること。 | [14 empty] | 起動回数 | [11 empty] | ー |  |  |  |  | 各リレーの起動回数及び経年を入力すると自動で判定 。Ｖｃ２は使用していない場合も有るので、有無を選択し、無い場合回数/年は未記入 | 間接式 | 無 | 45超-60 | 300-800 | 471.2 | 3.3 |  | 60 | 間接式無60 |  | 〇 | 4 | 4 | 4
[42 empty] | 間接式 | 有 | 10-20 | 1500-4000 | 706.9 | 3.6 | 荷物用で2:4の場合のみ適用 | 20 | 間接式有20 |  | ー | 5 | 5 | 5 |  |  | 検査対象外項目
[24 empty] | S1: |  |  |  | 万回 |  |  |  |  | 年 | [8 empty] | 間接式 | 有 | 20超-30 | 1500-2600 | 678.6 | 3.6 | 荷物用で2:4の場合のみ適用 | 30 | 間接式有30 |  |  | 6 | 6 | 6
[53 empty] | 8 | 8 | 8
[10 empty] | S1,S2: |  |  | ? |  |  | 万回 |  |  | 10 |  | 年 |  |  | S2: |  |  |  | 万回 |  |  |  |  | 年 | [19 empty] | 9 | 9 | 9
[53 empty] | 10 | 10 | 10
[10 empty] | VC1: |  |  | 200 |  |  | 万回 |  |  | 10 |  | 年 |  |  | VC1: |  |  |  | 万回 |  |  |  |  | 年 | [19 empty] | 11 | 11 | 11
[53 empty] | 12 | 12 | 12
[11 empty] | VC2: |  |  |  | 10 | 万回 |  |  | 10 |  | 年 |  |  | VC2: |  |  |  | 万回 |  |  |  |  | 年 | [19 empty] | 13 |  | 13
[53 empty] | 14 |  | 14
(3) |  | つま先 保護板 |  | 取付けの状況 |  | 目視及び触手により 確認する｡ |  |  | ・取り付けが強固でないこと。 ・著しい変形、破損、錆、腐食があること。 | [26 empty] | ー |  |  |  |  | 手動で判定 | [11 empty] | 15 |  | 15
[53 empty] | 16 |  | 16
[53 empty] | 18 |  | 18
|  |  |  | 長さ |  | ﾒｼﾞｬｰ等により測定する。 |  |  | 規定値 : | [5 empty] | ? |  | mm 未満であること｡ | [7 empty] | 実測値 | [5 empty] | mm |  |  |  |  | ー |  |  |  |  | 実測値を入力すると自動で判定 | [11 empty] | 19 |  | 19 |  |  |  |  | 向き | UCMP盤 | 電源操作盤 |  | 入力 | UCMP制御盤 | 判定 | 1:指摘なしの数 | 空欄の数 | 総合判定
[53 empty] | 20 |  | 20 |  |  |  | 別置型 | 縦型 | HDSUCM-002-1A |  | UCMP盤：基準 |  | 別置型 |  | 0 | 2
[53 empty] | 21 |  | 21 |  |  |  |  | 横型 | HDSUCM-002-1B |  | UCMP盤：記録 |  | 別置（二分割）型 |  | 0 | 4
(4) |  | 特定距離 感知装置 |  | 取付けの状況 |  | 目視及び触診により 確認する｡ |  |  | 取付けが堅固でないこと｡ 過度の変形があること。 | [26 empty] | ー |  |  |  |  | 手動で判定 | [11 empty] | 22 |  | 22 |  |  |  | 別置（二分割）型 | 縦型 | HDSUCM-002A-1A | HDSUCM-002A-2A | 電源操作盤：基準
[53 empty] | 23 |  | 23 |  |  |  |  | 横型 | HDSUCM-002A-1B | HDSUCM-002A-2B | 電源操作盤：記録
[53 empty] | 24 |  | 24
|  |  |  | 健全性の監視の状況 |  | 2個の内、片方のみを作動させる。 |  |  | 5回動作させて異常信号が出ないこと。 | [26 empty] | ー |  |  |  |  | 手動で判定 | [11 empty] | 25 |  | 25
[53 empty] | 26 |  | 26 |  |  |  |  | 回数 |  | 年 | 判定
[53 empty] | 27 |  | 27 |  |  |  |  | 5.5以下 | 5.5超える |  | 回数 | 年 | 総合
|  |  |  | 作動の状況 |  | 動作位置を確認する。 |  |  | 規定位置で動作しないこと。 | [14 empty] | 動作位置 | [11 empty] | ー |  |  |  |  | 動作位置を入力すると自動で判定 | [11 empty] | 28 |  | 28 |  |  |  | S1 | 200 | 100 | 10
[53 empty] | 29 |  | 29 |  |  |  | S2 | 200 | 100 | 10 |  |  |  | VC2
[9 empty] | 規定値： |  |  |  | ? | [6 empty] | mm | [10 empty] | mm | [21 empty] | 30 |  | 30 |  |  |  | VC1 | 200 | 200 | 10 |  |  |  | 無 | 0 | 3
[53 empty] | 31 |  | 31 |  |  |  | VC2 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 有 | 0 | 4
|  |  |  | 劣化の状況 |  | ｶｳﾝﾀ読取又は経年を確認する。 |  |  | 起動回数が1,000万回を超えていること、又は設置後10年を経過していること。 | [15 empty] | 起動回数 | [6 empty] | 万回 |  |  |  | ー |  |  |  |  | 起動回数及び経年を入力すると自動で判定
[25 empty] | 経過 | [5 empty] | 年 | [20 empty] | 定格速度 | 計算式
[52 empty] | 60mpm | y=(0.001373X2-0.11029X+270.7)*(0.02P+0.93)*1.35
(5) |  | 待機型逆止弁 |  | 型式 |  | 目視により確認する。 |  |  | 型式が、大臣認定番号を受けたものと異なること。 | [26 empty] | ー |  |  |  |  | 型式を選択すると自動で判定 | [10 empty] | 45mpm | y=(0.001029X2-0.08219X+202.9)*(0.02P+0.93)*1.35
[25 empty] | 型式 | [26 empty] | 30mpm | y=(0.0006868X2-0.05541X+135.4)*(0.02P+0.93)*1.35
[52 empty] | 20mpm | y=(0.0004581X2-0.03702X+90.26)*(0.02P+0.93)*1.35
?
|  |  |  | 油漏れの状況 |  | 目視により確認する。 |  |  | 油が漏れていること。 | [26 empty] | ー |  |  |  |  | 手動で判定
[52 empty] | 60 |  |  |  | 有
|  |  |  | 健全性の監視 |  | 電磁式逆止弁のみでかごを10分間保持し、かごの沈下が規定値以下であることを確認する。 |  |  | 着床位置から -30mmの位置を超えてかごが沈下すること。又はかごを保持できないこと。 | [15 empty] | 沈下量 | [10 empty] | ー |  |  |  |  | 結果を選択すると自動で判定 | [10 empty] | 45 |  |  |  | 無
30
[30 empty] | mm | [21 empty] | 20
[53 empty] | 基準 | 判定
(6) |  | 上げ戸、下げ戸又は上下戸 |  | 戸全開感知ｽｲｯﾁ |  | 目視により確認する。 |  |  | ・戸が全開しているのにｽｲｯﾁが働かないこと。 | [26 empty] | ー |  |  |  |  | 検査対象項目の場合は手動で判定 | [10 empty] | 回数 | 1000 | ×
[52 empty] | 経年 | 10 | ×
[9 empty] | ・戸開指令後規定時間内にｽｲｯﾁが働かずかごが制止しないこと | [26 empty] | ー |  |  |  |  | 検査対象項目の場合は手動で判定
(7) |  | かご戸ｽｲｯﾁ |  | ｽｲｯﾁ全閉位置からの距離 |  | ﾒｼﾞｬｰ等により測定する。 |  |  | ﾄﾞｱ全閉位置から20mmを超えていること。 | [26 empty] | ー |  |  |  |  | 測定値を入力すると自動で判定
[24 empty] | 測定値 | [5 empty] | mm
(8) |  | ｼｽﾃﾑの機能検査 |  | 作動の確認 |  | 戸開き状態で、床位置停止中（無負荷）に非常下降弁を開き、特定距離感知装置により、かごを制止させたときの床位置からの制止距離をメジャー等により測定する。 |  |  | ・特定距離感知装置が感知しないこと | [26 empty] | ー |  |  |  |  | 自動で判定
[9 empty] | ・規定距離以内に制止しないこと。 | [26 empty] | ー |  |  |  |  | 自動で判定
[9 empty] | ・制止距離の年次変化量が著しいこと。（前回の制動距離の70%以下、又は140%以上） | [26 empty] | ー |  |  |  |  | 各測定値を記入すると自動で判定する。
[24 empty] | 制止距離： | [7 empty] | mm
[14 empty] | 前回： | [6 empty] | mm
[9 empty] | 制止距離に年次変化量を加えて予想した次回の制止距離が規定値を超えること | [26 empty] | ー |  |  |  |  | 各測定値を記入すると自動で判定する。
[24 empty] | 規定値： |  |  | ? |  |  |  |  | mm
(9) |  | その他 |  | 乗場戸付近及びかご内表示板（座面高さ規制） |  | 目視により確認する。 |  |  | ・表示板がないこと。 | [26 empty] | ー |  |  |  |  | 検査対象項目の場合は手動で判定
・表示板の文字が判読できないこと。
(10) |  | 逆止弁 |  | 別記第二号 1-(14) と同一
|  | 高圧ｺﾞﾑﾎｰｽ |  | 別記第二号 1-(19) と同一
|  | 圧力配管 |  | 別記第二号 2-(1) と同一
|  | かご戸のｽｲｯﾁ |  | 別記第二号 3-(3) と同一
|  | 施錠装置 |  | 別記第二号 4-(13) と同一
上記(1)～(9)の検査結果で｢要是正｣又は｢要重点点検｣および別記第二号1ー(14)・1ー(19)・2ー(1)・3ー(3)･4ー(13)の検査結果で｢要是正｣又は｢要重点点検｣の判定がある場合は､別記第二号2ー(13)｢戸開走行保護装置｣の検査結果を｢要是正｣又は｢要重点点検｣と判定する｡
また(8)システム機能検査での制止距離は別記第二号検査結果表の特記事項に記載のこと。
特記事項
番号 |  |  | 検査項目 |  |  | 検査事項 |  |  | 指摘の具体的内容等 | [14 empty] | 改善策の具体的内容等 | [12 empty] | 改善（予定）
年月
[51 empty] | 通番 | ■番号■ | 検査項目 | 検査事項1 | 検査事項2 | 検査事項3 | 検査事項4
#REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [14 empty] | #REF! | [12 empty] | #REF! | [13 empty] | 1 | (1) | UCMP盤型式 | 型式 | なし | なし | なし
[52 empty] | (2) | 安全制御ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ | 型式 | 電磁接触器の経年 | なし | なし
#REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [14 empty] | #REF! | [12 empty] | #REF! | [13 empty] | 2 | (3) | つま先保護板 | 取り付けの状況 | 長さ | なし | なし
[52 empty] | (4) | 特定距離感知装置 | 取り付けの状況 | 健全性の監視の状況 | 作動の状況 | 劣化の状況
#REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [14 empty] | #REF! | [12 empty] | #REF! | [13 empty] | 3 | (5) | 待機型逆止弁 | 型式 | 油漏れの状況 | 健全性の監視 | なし
[52 empty] | (6) | 上げ戸下げ戸 | 戸全開感知ｽｲｯﾁ | なし | なし | なし
[51 empty] | 4 | (7) | かご戸ｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ全閉位置からの距離 | なし | なし | なし
[52 empty] | (8) | ｼｽﾃﾑの機能検査 | 作動の確認 | なし | なし | なし
[51 empty] | 5 | (9) | その他 | 乗場戸付近/かご内表示板 | なし | なし | なし
[53 empty] | 検査項目プルダウン(1) | 検査項目プルダウン(2) | 検査項目プルダウン(3) | 検査項目プルダウン(4) | 検査項目プルダウン(5)
Note on AP7: 大臣認定番号を指定すると型式、つま先保護板寸法及びﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾊﾞｰｼﾞｮﾝが決まる
Note on BE9: UCMP制御盤を選択する。 ・別置型 ・別置（二分割）型
Note on BP9: 制御盤の向きを選択する。 ・縦型 ・横型
Note on BC12: モーターの容量を記入する。
Note on BQ12: 定格速度を選択する。 10-20 → 20 20超-30 → 30 30超-45 → 45 45超-60 → 60
Note on N20: UCMP制御盤の型式確認 別置型→UCMP制御盤 別置（二分割）型→UCMP制御盤、電源操作盤 を確認する。
Note on BM25: UCMP制御盤の型式を選択する。
Note on BM27: 電源操作盤の型式を選択する。
Note on AP42: ｖｃ２は有無を選択する
Note on BR92: 今回の停止距離を記入
Note on BB93: 知りえる最も直近の数値を記入する。