## UCMP-ORV_Ver.2_S
戸開走行保護装置に対する定期検査及び定期点検の項目･事項･方法･判定基準及び検査結果表
[7 empty] | 大臣認定番号 | 認定番号 |  |  |  | UCMP型式 |  | 型式 |  |  | 型
| 建築物等の名称 |  |  |  | : | [12 empty] | 発行 :令和 6年 7月 24日Ver.3
| 登録番号 |  |  |  | : | [5 empty] | かご定格速度 :
[19 empty] | 昇降機番号 : |  |  |  |  | 号機
[26 empty] | 612 | ○ | 45m/min | 960
[26 empty] | 104 |  | 60m/min | 1520
[26 empty] | 204 |  | 90m/min | 3030 |  |  | ○
検査項目 |  |  |  | 検査事項 |  | 検査方法 |  |  | 判定基準 | [5 empty] | 測定値･確認記録 | [5 empty] | 結果 |  |  |  |  | 304 |  | 105m/min | 3970
404
[21 empty] | 指摘 なし | 要重点点検 |  | 要是正 |  | 512 |  |  |  |  | 元号 |  |  |  | 認定番号 | 型式 | 型番
[26 empty] | 622 |  |  |  |  | 昭和 | 1 | 1 | 1 | ENNNUN-0294 | DBO-1 | JAA26807CEZ612 | #N/A
[31 empty] | 平成 | 2 | 2 | 2 | ENNNUN-0295 | DBO-2 | JAA26807CEZ612 | #N/A
(1) |  | 戸開走行 保護回路 |  | 取付けの状況 |  | 触診により確認する｡ |  |  | 取付けが堅固でないこと｡ | [12 empty] | ー |  |  | 判定は手動で入力する｡ | [5 empty] | 令和 | 3 | 3 | 3 | ENNNUN-0296 | DBO-3 | JAA26807CEZ612 | #N/A
[32 empty] | 4 | 4 | 4 | ENNNUN-0650 | DBO-3A | JAA26807CEZ622 | #N/A
|  |  |  | 走行中戸開時の動作確認 |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰがﾄﾞｱｿﾞｰﾝ外にいる時に乗場戸の鍵を外す｡ |  |  | 電動機動力電源及びﾌﾞﾚｰｷの励磁ｺｲﾙ電源を遮断するﾘﾚｰ(S1.S2.UDX)が消磁しないこと｡ｴﾚﾍﾞｰﾀｰが停止しないこと｡ | [12 empty] | ー |  |  | 判定は手動で入力する｡ | 622 | ○ | 45m/min | 920 |  |  | 5 | 5 | 5 | ENNNUN-1700 | DBO-1-A | JAA26807CEZ612 | #N/A
[26 empty] | 104 |  | 60m/min | 1480 |  |  | 6 | 6 | 6
[26 empty] | 204 |  | 90m/min | 2960 |  |  | 7 | 7 | 7
[26 empty] | 304 |  | 105m/min | 3890 |  |  | 8 | 8 | 8
[26 empty] | 404 | [5 empty] | 9 | 9 | 9
[26 empty] | 512 | [5 empty] | 10 | 10 | 10
|  |  |  | 安全ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾊﾞｰｼﾞｮﾝ |  | 目視により確認する｡ |  |  | ﾌﾟﾘﾝﾄ基盤｢GECB｣の型番を確認し、指定型番でないこと。 | [5 empty] | ｢GECB｣型番 | [6 empty] | ー |  |  | ｢型番｣を入力する事により 自動で判定される｡ | 612 | [5 empty] | 11 | 11 | 11
[32 empty] | 12 | 12 | 12
[32 empty] | 13 |  | 13
[9 empty] | 指定型番 : |  | ? | [20 empty] | 14 |  | 14
[26 empty] | 622 |  | 45m/min | 960 |  |  | 15 |  | 15
(2) |  | つま先 保護板 |  | 取付けの状況 |  | 目視及び触診により 確認する｡ |  |  | 取付けが堅固でないこと｡ | [12 empty] | ー |  |  | 判定は手動で入力する｡ | 104 |  | 60m/min | 1520 |  |  | 16 |  | 16
[26 empty] | 204 |  | 90m/min | 3020 |  |  | 17 |  | 17
[26 empty] | 304 |  | 105m/min | 3960 |  |  | 18 |  | 18
|  |  |  | 長さ |  | かご床面からつま先保護板直線部までの長さを測定する｡ |  |  | 規定値 | [12 empty] | ー |  |  | 測定値を入力する事により 自動で判定される｡ | 404 | [5 empty] | 19 |  | 19
[26 empty] | 512 | [5 empty] | 20 |  | 20
[9 empty] | 規定値 : 890 mm未満であること｡ | [8 empty] | mm | [7 empty] | 612 | ○ |  |  |  |  | 21 |  | 21
[32 empty] | 22 |  | 22
[32 empty] | 23 |  | 23
(3) |  | 特定距離 感知装置 |  | 取付けの状況 |  | 目視及び触診により確認する｡ |  |  | 取付けが堅固でないこと｡ | [12 empty] | ー |  |  | 判定は手動で入力する｡ | [6 empty] | 24 |  | 24
[32 empty] | 25 |  | 25
[32 empty] | 26 |  | 26
|  |  |  | 動作確認 |  | 各階に走行させ着床させる｡ |  |  | 正常に着床しないこと｡ | [12 empty] | ー |  |  | 判定は手動で入力する｡ | [6 empty] | 27 |  | 27
[32 empty] | 28 |  | 28
[32 empty] | 29 |  | 29
(4) |  | 部品 |  | 規定部品の形式 |  | 目視により確認する｡ |  |  | 規定部品の形式が適正なものでないこと｡ | [12 empty] | ー |  |  | 判定は手動で入力する｡ | [6 empty] | 30 |  | 30
[32 empty] | 31 |  | 31
[31 empty] | ● | 32
|  |  |  | 規定部品の交換基準 |  | 目視及び触診により 確認する｡ |  |  | 規定部品の動作回数又は経過時間が規定値を超えていること｡ | [12 empty] | ー |  |  | 経年及び動作回数を記入すると自動で判定される。 | S1,S2
[15 empty] | S1,S2 : |  |  | 年 | [7 empty] | UDX
[15 empty] | UDX : |  |  | 年
[9 empty] | 交換基準 | S1,S2 : |  | 15年
万回
[10 empty] | UDX : |  | 200万回 / 10 年
(5) |  | ﾌﾞﾚｰｷ |  | ﾊﾟｯﾄﾞの状況 |  | 目視により確認する｡ |  |  | ﾊﾟｯﾄﾞに欠損､割れがあること。又はﾃﾞｨｽｸから剥離していること｡ | [12 empty] | ー |  |  | 判定は手動で入力する｡
|  |  |  | ﾊﾟｯﾄﾞの厚さの状況 |  | ﾊﾟｯﾄﾞの溝の確認（金尺等で残り溝を測定又は0.5mmのピアノ線を差し込み確認する。） |  |  | 要是正：溝がないこと。 | [6 empty] | 溝深さを測定 ： | [8 empty] | 溝深さを金尺等で実測し測定値を記入するか治工具を使用し測定結果を選択する。そのどちらかを記入若しくは選択すると自動で判定される。 |  | 要是正 | 要重点点検 | 指摘なし
[27 empty] | ﾊﾟｯﾄﾞ溝深さが0mm未満である。（ﾊﾟｯﾄﾞ溝が見れない。） | ﾊﾟｯﾄﾞ溝深さがが0.5mm未満。（0.5mmのﾋﾟｱﾉ線が入らない。） | ﾊﾟｯﾄﾞ溝深さが0.5mm以上（0.5mmのﾋﾟｱﾉ線が入る）
[9 empty] | 要重点点検：溝深さが0.5mm以上でないこと。 | [9 empty] | mm
[27 empty] | 要是正 | 要重点点検 | 指摘なし
[9 empty] | 要是正：ﾊﾟｯﾄﾞ溝深さが0mm未満であること。（ﾊﾟｯﾄﾞ溝が見れないこと。） | [6 empty] | 治工具で測定 ： | [9 empty] | 金尺
治工具
要重点点検：ﾊﾟｯﾄﾞ溝深さが0.5mm未満であること。(0.5mmのﾋﾟｱﾉ線が入らないこと。)
|  |  |  | 制動力の状況 |  | かごの無積載上昇時のﾌﾞﾚｰｷ制動を確認する｡ |  |  | ﾌﾞﾚｰｷが制動しないこと又はかごが規定の距離を超えていること。 | [12 empty] | ー |  |  | 制動距離を記入すると自動で判定される。
[15 empty] | 制動距離: |  |  |  |  | mm
[9 empty] | 規定値 |  | ? |  | mm |  | 前回 : |  |  |  |  | mm
|  |  |  | ﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｯﾄﾞ動作感知装置 |  | ﾌﾞﾚｰｷ開放時及び締結時の動作感知装置の接点信号を確認する。 |  |  | ﾌﾞﾚｰｷの開閉と接点信号が一致していないこと。 | [12 empty] | ー |  |  | 判定は手動で入力する｡
上記( 1 )～( 5 )の検査結果で｢否｣又は別記第一号 1－(14)･3－(3)･4－(11)の検査結果で｢要是正｣又は｢要重点点検｣の判定がある場合は､別記第一号 2－(9)｢戸開走行保護装置｣の検査結果を｢要是正｣又は｢要重点点検｣と判定する｡
特記事項
番号 |  |  | 検査項目 |  |  | 検査事項 |  |  | 指摘の具体的内容等 | [5 empty] | 改善策の具体的内容等 | [7 empty] | 改善(予 定)年月 |  |  | 通番 | ■番号■ | 検査項目 | 検査事項1 | 検査事項2 | 検査事項3 | 検査事項4
[27 empty] | (1) | 戸開走行保護回路 | 取付けの状況 | 走行中戸開時の動作確認 | 安全ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾊﾞｰｼﾞｮﾝ | なし
[27 empty] | (2) | つま先保護板 | 取付けの状況 | 長さ | なし | なし
[26 empty] | 1 | (3) | 特定距離感知装置 | 取付けの状況 | 動作確認 | なし | なし
[27 empty] | (4) | 部品 | 規定部品の形式 | 規定部品の交換基準 | なし | なし
[26 empty] | 2 | (5) | ﾌﾞﾚｰｷ | ﾊﾟｯﾄﾞの状況 | ﾊﾟｯﾄﾞの厚さの状況 | 制動力の状況 | ﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｯﾄﾞ動作感知装置
[26 empty] | 3 |  | 検査項目プルダウン(1) | 検査項目プルダウン(2) | 検査項目プルダウン(3) | 検査項目プルダウン(4) | 検査項目プルダウン(5)
4
5
Note on BK80: 知りえる最も直近の数値を記入する。