## GeN2-P08A
戸開走行保護装置に対する定期検査及び定期点検の項目･事項･方法･判定基準及び検査結果表
[7 empty] | 大臣認定番号 |  | ENNNUN-2457 | [7 empty] | UCMP型式 |  |  |  | DBG-8 | [5 empty] | 型
発行 :令和 3年 1月 6日Ver.2
| 建築物等の名称 |  |  |  | ：
| 登録番号 |  |  |  | ： | [19 empty] | 昇降機番号 : | [9 empty] | 号機
検査項目 |  |  |  | 検査事項 |  | 検査方法 |  | 判定基準 | [13 empty] | 測定値･確認記録 | [8 empty] | 結果
[31 empty] | 指摘なし | 要重点点検 |  | 要是正
(1) |  | 安全制御ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ |  | 型式 |  | 安全制御ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの型式を確認する。（目視にて基盤の型番の確認又は保守ﾂｰﾙによる確認） |  | 基板が指定されている型式と同一でないこと。 | [14 empty] | 基板上の表示 | [8 empty] | ー |  |  |  | 目視にて基板上の型番の確認又は保守ツールにてバージョンを確認し、どちらか又は両方を記入すると自動で判定される。
[9 empty] | 型式： |  | 31671CAA | [28 empty] | 元号 |  |  |  | 積載 | 速度 | 認定番号 | 型式 | ソフトVer. |  | リレー | つま先保護板 | 特定距離
[39 empty] | ○ | 昭和 | 1 | 1 | 1 | 320 | 30 | ENNNUN-2457 | DBG-8 | 31671BAA | JAA31671BAA | UCM1,UCM2 | 675 | ±75±10
[39 empty] | ー | 平成 | 2 | 2 | 2 | 450 | 45 |  |  | 31671CAA | JAA31671CAA
[8 empty] | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑが大臣認定を受けた型式と同一でないこと。 | [14 empty] | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾊﾞｰｼﾞｮﾝ | [16 empty] | 令和 | 3 | 3 | 3 | 600 | 60
[41 empty] | 4 | 4 | 4 | 700 | 90
[41 empty] | 5 | 5 | 5 | 750 | 105
[9 empty] | 型式： |  | JAA31671CAA | [29 empty] | 6 | 6 | 6 | 850
[41 empty] | 7 | 7 | 7 | 900
[41 empty] | 8 | 8 | 8 | 1000
|  |  |  | 作動の状況 |  | ﾄﾞｱｿﾞｰﾝ外で走行中に戸開状態にして模擬した場合の動作を確認する。 |  | 戸開走行保護装置が作動しないこと。 | [23 empty] | ー |  |  |  | 手動で判定する。 |  |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 1150
[41 empty] | 10 | 10 | 10
[41 empty] | 11 | 11 | 11
[41 empty] | 12 | 12 | 12
[8 empty] | 電動機及びﾌﾞﾚｰｷの励磁ｺｲﾙが電源から遮断されないこと。 | [23 empty] | ー |  |  |  | 手動で判定する。 |  |  |  |  | 13 |  | 13
[41 empty] | 14 |  | 14 |  |  |  | 31671CAA
[41 empty] | 15 |  | 15 |  |  |  | JAA31671CAA
[41 empty] | 16 |  | 16
[8 empty] | ﾘﾚｰ |  |  |  |  | （ |  | UCM1,UCM2 |  |  |  |  | ） | [20 empty] | 17 |  | 17
[41 empty] | 18 |  | 18
(2) |  | つま先 保護板 |  | 取付けの状況 |  | 目視及び触診により 確認する｡ |  | 過度の変形があること。 | [23 empty] | ー |  |  |  | 手動で判定する。 |  |  |  |  | 19 |  | 19
[41 empty] | 21 |  | 21
[41 empty] | 22 |  | 22
|  |  |  | 長さ |  | かご床面からつま先 保護板直線部までの 長さを測定する｡ | [25 empty] | ー |  |  |  | 測定値を記入すると自動で判定される。 |  |  |  |  | 23 |  | 23
[10 empty] | 規定値 : |  |  |  | 675 |  | mm未満であること｡ | [9 empty] | mm | [14 empty] | 24 |  | 24
[41 empty] | 25 |  | 25
[41 empty] | 26 |  | 26
[41 empty] | 27 |  | 27
(3) |  | 特定距離 感知装置 |  | 取付けの状況 |  | 目視及び触診により 確認する｡ |  | 取付けが堅固でないこと｡ | [23 empty] | ー |  |  |  | 手動で判定する。 |  |  |  |  | 28 |  | 28
[41 empty] | 29 |  | 29
[8 empty] | 過度の変形があること。 | [32 empty] | 30 |  | 30
[41 empty] | 31 |  | 31
|  |  |  | 動作確認 |  | 動作位置を確認する。 |  | 規定位置で動作しないこと。 | [23 empty] | ー |  |  |  | 測定値を記入すると自動で判定される。 |  | 年 | 回数 | 総合 | 32
[28 empty] | mm | [8 empty] | UCM2 |  |  |  | 33
[9 empty] | 規定値： |  |  | ±75±10 | [6 empty] | mm | [17 empty] | UCM1
(4) |  | 部品 |  | 規定部品の形式 |  | 目視により確認する｡ |  | 規定部品の形式が適正なものでないこと｡ | [23 empty] | ー |  |  |  | 手動で判定する。
|  |  |  | 規定部品の 交換基準 |  | 目視及び触診により 確認する｡ |  | 規定部品経過時間又は起動回数が交換基準に到達していること｡ | [23 empty] | ー |  |  |  | 各部品の経過時間及び起動回数を記入すると自動で判定される。 |  |  | ○
[22 empty] | UCM2: |  | 年 | [5 empty] | 万回 | [8 empty] | ×
[8 empty] | 交換基準 |  | UCM2 : |  |  | 10年経過時/400万回到達時
[22 empty] | UCM1: |  | 年 | [5 empty] | 万回
[10 empty] | UCM1 : |  |  | 10年経過時/400万回到達時
(5) |  | 巻上機 |  | 制動面の油の流出状況 |  | 目視により確認する｡ |  | 制動面に油が付着していること。 | [23 empty] | ー |  |  |  | 手動で判定する。
|  |  |  | 油排出場所の油の流出状況 |  |  |  | ｼｰﾙ部から油が流出していること。 | [23 empty] | ー |  |  |  | 手動で判定する。
(6) |  | ﾌﾞﾚｰｷ |  | ﾊﾟｯﾄﾞの厚さの状況 |  | 可動制動板とｺｲﾙｹｰｽの隙間を測定する。 |  | 隙間が 0.53mmを超えること。（要重点点検） | [27 empty] | 測定値を記入すると自動で判定される。
mm
[8 empty] | 隙間が 0.58mmを超えること。（要是正） | [37 empty] | B(2T)
[47 empty] | 45 | 60 |  | 90 | 105
[46 empty] | 750 | 560 | 780 |  | - | -
|  |  |  | ﾊﾟｯﾄﾞの状況 |  | 目視により確認する｡ |  | ﾊﾟｯﾄﾞに欠損､割れがあること。又は剥離していること｡ | [23 empty] | ー |  |  |  | 手動で判定する。 | [9 empty] | 1000 | - | - |  | - | -
B(2.6T)
|  |  |  | ﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｯﾄﾞの動作感知装置 |  | ﾌﾞﾚｰｷ開放時及び締結時の動作感知装置の接点信号を確認する。 |  | ﾌﾞﾚｰｷの開閉と接点信号が一致していないこと。 | [23 empty] | ー |  |  |  | 手動で判定する。 | [10 empty] | 45 | 60 |  | 90 | 105
[46 empty] | 750 | 560 | 780 |  | 1540 | 2160
[46 empty] | 1000 | 560 | 780 |  | 1540 | 2160
[38 empty] | 制動距離 | 比較
|  |  |  | 制動力の状況 |  | ﾌﾞﾚｰｷ両側制動を確認する｡（定格速度、無積載上昇） |  | 停止距離が規定距離を超えていること。又は、停止距離の変化量が規定距離の 15%を超えていること。 | [23 empty] | ー |  |  |  | 制動距離を記入すると自動で判定される。 |  |  | 上限 | 下限 | 総合
[22 empty] | 制動距離： | [6 empty] | mm | [7 empty] | 判定 | ○ | ○ | ○ | ○
[22 empty] | 前回： | [6 empty] | mm
[9 empty] | 規定距離： | [8 empty] | mm
上記( 1 )～( 6 )の検査結果で｢要是正｣又は｢要重点点検｣および別記第一号 1－(14)･3－(3)･4－(11)の検査結果で｢要是正｣又は｢要重点点検｣の判定がある場合は､別記第一号 2－(9)｢戸開走行保護装置｣の検査結果を｢要是正｣又は｢要重点点検｣と判定する｡
特記事項
番号 |  |  | 検査項目 |  |  | 検査事項 |  | 指摘の具体的内容等 | [13 empty] | 改善策の具体的内容等 | [10 empty] | 改善（予定）
年月
Note on R10: 書式設定変更可 折り返し位置は調整ください
Note on BW14: 手動にて記入
Note on X22: 基盤の型式若しくはプログラムバージョンを目視又は保守ツールにて確認する
Note on AP26: ソフトのVer.を選択する。 31671BAA 31671CAA
Note on BI26: 基盤に記入されている型番を記載する
Note on BI32: 保守ツールを用いてプログラムVer.を確認する。
Note on BJ58: 測定値を記入
Note on BJ79: 実測値を記入
Note on BN93: 今回の測定距離を記載する。
Note on BN96: 知りえる最も直近の数値を記入する。
Note on AR97: 制御盤記載の規定距離を記入する。