## UCMP-RB_Ver.2_T
定格速度m/min | [11 empty] | 巻上機ｷﾞﾔ | [13 empty] | 積載kg | [15 empty] | ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
戸開走行保護装置に対する定期検査及び定期点検の項目･事項･方法･判定基準及び検査結果表
[13 empty] | 大臣認定番号 | [15 empty] | UCMP型式 | [6 empty] | ? | [11 empty] | 型
| 建築物等の名称 | [6 empty] | : | [14 empty] | UCMP制御盤 | [7 empty] | ： | [16 empty] | 発行 :令和 6年 5月10日Ver.2T
| 登録番号 | [6 empty] | : | [14 empty] | 主索の径 | [5 empty] | ： |  |  |  |  | mm |  |  |  | ローピング | [5 empty] | ： | [6 empty] | SMART |  |  |  |  | ： | N
| 検査者氏名 | [6 empty] | : | [13 empty] | 検査日： |  |  |  | 令和 | [5 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日 |  |  | 昇降機番号 : | [15 empty] | 号機
検査項目 | [5 empty] | 検査事項 | [5 empty] | 検査方法 | [5 empty] | 判定基準 | [18 empty] | 測定値･確認記録 | [12 empty] | 結果
[50 empty] | 指摘なし |  |  | 要重点点検 |  |  |  |  | 要是正
(1) |  | UCMP盤 型式 |  |  |  | 型式 | [5 empty] | 目視により確認する。 | [5 empty] | 指定UCMP制御盤型式 | [18 empty] | UCMP制御盤型式 | [15 empty] | ー | [6 empty] | 測定値を選択すると自動で判定
?
(2) |  | 安全制御ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ |  |  |  | 型式 | [5 empty] | 安全制御プログラムの型式を確認する。 | [5 empty] | PLCに記載されたプログラム型式が、大臣認定をうけたものと異なること。 | [34 empty] | ー | [6 empty] | 目視にて確認した表示を入力すると自動で判定
プログラム型式
[19 empty] | 型式： |  |  | ? | [50 empty] | 認定番号 | 型式 | プログラム型式 | part no. | リレー | 特定距離 | [5 empty] | ﾛｰﾌﾟﾌﾞﾚｰｷ | 型式 | ローピング | 構造 | 構造照合 | 積載質量(kg) | 積載照合 | つま先保護板(mm)
[78 empty] | N |  |  | Y |  |  |  | ? | 0 | 0 | その他 | 0 | OK | 仕様確認
[6 empty] | 電磁接触器の経年 | [5 empty] | 稼働回数又は経年を確認する。 | [5 empty] | 各接触器が規定回数に到達又は10年を経過していること。 | [18 empty] | 起動回数 | [15 empty] | ー | [6 empty] | 各リレーの起動回数及び経年を入力すると自動で判定する 。 | [12 empty] | ENNNUN-2395 | RG2-626 | DSUCM-004 |  | SR1.SR2.SR3 | ±75 | -75 | 75 | ? | ? | ? | #626
[73 empty] | ENNNUN-2397 | RG2-624 | DSUCM-004 |  | SR1.SR2.SR3 | ±75 | -75 | 75 | ? | ? | ? | #624 | ?0その他OK
[73 empty] | ENNNUN-2399 | RG2-622 | DSUCM-004 |  | SR1.SR2.SR3 | ±75 | -75 | 75 | ? | ? | ? | #622
[19 empty] | SR1: |  |  |  | 500000 | [5 empty] | 回 |  | 10 |  |  | 年 |  |  | SR1: | [6 empty] | 回 |  |  |  |  | 年 | [23 empty] | ENNNUN-2401 | RG2-620 | DSUCM-004 |  | SR1.SR2.SR3 | ±75 | -75 | 75 | ±50 | -50 | 50 | #620 | 型式ローピング構造照合積載照合 | 型式 | ローピング | 構造照合 | 積載質量(kg) | 積載照合 | つま先保護板(mm)
[73 empty] | ENNNUN-2403 | RG2-618 | DSUCM-004 |  | SR1.SR2.SR3 | ±75 | -75 | 75 | ±50 | -50 | 50 | #618 | RG2-6181:1その他NG | RG2-618 | 1:1 | その他 | 200~600 | NG | 600
[19 empty] | SR2: |  |  |  | 2000000 | [5 empty] | 回 |  | 10 |  |  | 年 |  |  | SR2: | [6 empty] | 回 |  |  |  |  | 年 | [35 empty] | RG2-6181:1その他NG | RG2-618 | 1:1 | その他 | 600超~750 | NG | 700
[85 empty] | RG2-6182:1その他NG | RG2-618 | 2:1 | その他 | 400~1350 | NG | 600
[19 empty] | SR3: |  |  |  | 2000000 | [5 empty] | 回 |  | 10 |  |  | 年 |  |  | SR3: | [6 empty] | 回 |  |  |  |  | 年 | [35 empty] | RG2-6182:1ギヤレスNG | RG2-618 | 2:1 | ギヤレス | 400~1500 | NG | 600
[85 empty] | RG2-6182:1その他NG | RG2-618 | 2:1 | その他 | 1350超~1500 | NG | 700
[19 empty] | ASR: |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 回 |  | 10 |  |  | 年 |  |  | ASR: | [6 empty] | 回 |  |  |  |  | 年 | [16 empty] | ローピング | [18 empty] | RG2-6183:1その他NG | RG2-618 | 3:1 | その他 | 未設定 | NG | 確認
[66 empty] | 1:1 | [18 empty] | RG2-6184:1その他NG | RG2-618 | 4:1 | その他 | 未設定 | NG | 確認
[66 empty] | 2:1 | [18 empty] | RG2-6201:1その他NG | RG2-620 | 1:1 | その他 | 200~2000 | NG | 600
(3) |  | つま先 保護板 |  |  |  | 取付けの状況 | [5 empty] | 目視及び触手により 確認する｡ | [5 empty] | ・取り付けが強固でないこと。 ・著しい変形、破損、錆、腐食があること。 | [34 empty] | ー | [6 empty] | 手動で判定する。 | [5 empty] | 3:1 | [18 empty] | RG2-6202:1その他NG | RG2-620 | 2:1 | その他 | 200~2000 | NG | 600
[66 empty] | 4:1 | [18 empty] | RG2-6203:1その他NG | RG2-620 | 3:1 | その他 | 未設定 | NG | 確認
[85 empty] | RG2-6204:1その他NG | RG2-620 | 4:1 | その他 | 未設定 | NG | 確認
[6 empty] | 長さ | [5 empty] | メジャー等により測定する。 | [8 empty] | 規定値 : |  |  |  | 仕様確認 |  |  | mm 未満であること｡ | [9 empty] | 実測値 | [8 empty] | mm | [5 empty] | ー | [6 empty] | 実測値を入力すると自動で判定する。 | [13 empty] | なし | あり | [9 empty] | RG2-6221:1その他NG | RG2-622 | 1:1 | その他 | 600~8000 | NG | 650
[73 empty] | RG2-626 | × | 〇 | [7 empty] | ウォームギヤ |  | RG2-6222:1その他NG | RG2-622 | 2:1 | その他 | 600~8000 | NG | 650
[73 empty] | RG2-624 | × | 〇 | [7 empty] | ヘリカルギヤ |  | RG2-6223:1その他NG | RG2-622 | 3:1 | その他 | 600~8000 | NG | 650
(4) |  | 特定距離 感知装置 |  |  |  | 取付けの状況 | [5 empty] | 目視及び触診により 確認する｡ | [5 empty] | 取付けが堅固でないこと｡過度の変形があること。 | [34 empty] | ー | [6 empty] | 手動で判定する。 | [12 empty] | RG2-622 | × | 〇 | [7 empty] | ギヤレス |  | RG2-6224:1その他NG | RG2-622 | 4:1 | その他 | 600~8000 | NG | 650
[73 empty] | RG2-620 | × | 〇 | [9 empty] | RG2-6241:1その他NG | RG2-624 | 1:1 | その他 | 600~1500 | NG | 600
[73 empty] | RG2-618 | × | 〇 | [7 empty] | C1 |  | RG2-6241:1その他NG | RG2-624 | 1:1 | その他 | 1500超~2000 | NG | 700
[6 empty] | 作動の状況 | [5 empty] | 動作位置を確認する。 | [5 empty] | 規定位置で動作しないこと。 | [18 empty] | 動作位置 | [15 empty] | ー | [6 empty] | 動作位置を入力すると自動で判定 | [13 empty] | ・規定距離未満で制止すること | ・規定距離を超えて制止すること | [7 empty] | C2 |  | RG2-6242:1その他NG | RG2-624 | 2:1 | その他 | 600~2300 | NG | 600
[62 empty] | 型式 | [20 empty] | なし |  | RG2-6242:1その他NG | RG2-624 | 2:1 | その他 | 2300超~4500 | NG | 650
[18 empty] | 規定値： |  |  |  |  | ? | [9 empty] | mm | [13 empty] | mm | [13 empty] | 一体型 | DSUCM-004型 | [11 empty] | 回数 | 年 | 判定 | [8 empty] | RG2-6242:1ギヤレスNG | RG2-624 | 2:1 | ギヤレス | 600~4500 | NG | 600
[61 empty] | 二分割型 | DSUCM-004A型 | [13 empty] | 回数 | 年 | 総合 | [6 empty] | RG2-6243:1その他NG | RG2-624 | 3:1 | その他 | 2300~6000 | NG | 600
[6 empty] | 劣化の状況 | [5 empty] | カウンタ読取又は経年を確認する。 | [5 empty] | 起動回数が1,000万回を超えていること、又は設置後10年を経過していること。 | [19 empty] | 起動回数 | [9 empty] | 万回 |  |  |  |  | ー | [6 empty] | 起動回数及び経年を入力すると自動で判定 | [12 empty] | SR1 | 500000 | 10 | [9 empty] | RG2-6244:1その他NG | RG2-624 | 4:1 | その他 | 3000~8000 | NG | 600
[73 empty] | SR2 | 2000000 | 10 | [9 empty] | RG2-6261:1その他NG | RG2-626 | 1:1 | その他 | 1150~2800 | NG | 600
[38 empty] | 経過 | [8 empty] | 年 | [25 empty] | SR3 | 2000000 | 10 | [9 empty] | RG2-6261:1その他NG | RG2-626 | 1:1 | その他 | 2800超~4000 | NG | 700
[73 empty] | ASR | 100000 | 10 | [9 empty] | RG2-6262:1その他NG | RG2-626 | 2:1 | その他 | 2300~8000 | NG | 600
(5) |  | 待機型ブレーキ |  |  |  | 型式 | [5 empty] | 目視により確認する。 | [5 empty] | 型式が大臣認定を受けたものと異なること | [34 empty] | ー | [6 empty] | ロープブレーキの型式を選定すると自動で判定する。 | [24 empty] | RG2-6263:1その他NG | RG2-626 | 3:1 | その他 | 3000~9000 | NG | 600
[61 empty] | ロープ径 | 制動板の間隔 | [22 empty] | RG2-6264:1その他NG | RG2-626 | 4:1 | その他 | 4500~9000 | NG | 600
[38 empty] | 型式： | [23 empty] | RG2-618 | RG2-620 | RG2-622 | RG2-624 | RG2-626
[25 empty] | ? | [7 empty] | 型 | [27 empty] | 8 | 2.5 | ? | ? | ? | ? | [7 empty] | 基準 | 判定
[61 empty] | 10 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | ? | ? | [6 empty] | 回数 | 1000 | ×
[6 empty] | 押付力の確認 | [5 empty] | 目視により確認する。 | [5 empty] | 摩耗限界スイッチが作動すること。 | [34 empty] | ー | [6 empty] | 手動で判定する。 | 12 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | [6 empty] | 経年 | 10 | × | [9 empty] | 型式 | ローピング | 定格速度 | 定格速度照合 | 巻上機 | 積載 | 積載照合 | ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞ | 停止距離
[61 empty] | 12.5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | [18 empty] | ? | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | OK | 0 | 仕様確認
[6 empty] | パッドの厚さの状況 | [5 empty] | 金尺等により制動板の間隔を測定する。 | [5 empty] | ブレーキ作動時の固定制動板と可動制動板の間隔が指定寸法未満であること。 | [19 empty] | 測定値 | [14 empty] | ー | [6 empty] | 制動板の間隔を測定し測定値を記入すると自動で判定する。 | 14 | ? | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | [8 empty] | 特定距離 | DATE | DATE
[61 empty] | 16 | ? | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | [18 empty] | ?00OK00OK0
[47 empty] | mm | [13 empty] | 18 | ? | ? | ? | 10.5 | 10.5 | [6 empty] | 元号 |  | 0 | 1 | 1
[18 empty] | 指定寸法： | [6 empty] | ? | [6 empty] | mm | [28 empty] | 20 | ? | ? | ? | 12.5 | 12.5 | [6 empty] | 昭和 | 〇 | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 型式 | ﾛｰﾋﾟﾝｸﾞ | 定格速度 |  | 巻上機 | 積載 |  | ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞ | 停止距離
[73 empty] | 平成 |  | 2 | 3 | 3 | [7 empty] | RG2-626 | 1:1 | 15~60 | NG | ウォームギヤ | 1150~1800 | NG | C1 | 438 | RG2-6261:10NGウォームギヤ0NGC1
[6 empty] | 復帰ユニット | [5 empty] | 目視により確認する。 | [5 empty] | 復帰しないこと | [34 empty] | ー | [6 empty] | 手動で判定する。 | [12 empty] | 令和 |  | 3 | 4 | 4 | [7 empty] | RG2-626 | 1:1 | 15~60 | NG | ウォームギヤ | 1150~1800 | NG | C2 | 519 | RG2-6261:10NGウォームギヤ0NGC2
[61 empty] | 型式 | RG2-618 |  | RG2-620 |  | RG2-622 |  | RG2-624 |  |  | RG2-626 |  |  | 〇 | 4 | 5 | 5 | [7 empty] | RG2-626 | 1:1 | 15~60 | NG | ウォームギヤ | 1801~2500 | NG | C1 | 549 | RG2-6261:10NGウォームギヤ0NGC1
[6 empty] | 健全性の監視 | [5 empty] | 待機型ブレーキの電源を遮断し動作確認を行う。 | [5 empty] | ・待機型ブレーキが動作しないこと ・動作時警報が発しないこと | [34 empty] | ー | [6 empty] | 手動で判定する。 | ローピング | 積載質量(kg) | つま先保護板(mm) | 積載質量(kg) | つま先保護板(mm) | 積載質量(kg) | つま先保護板(mm) | 構造 | 積載質量(kg) | つま先保護板(mm) | 積載質量(kg) | つま先保護板(mm) |  | ー | 5 | 6 | 6 | [7 empty] | RG2-626 | 1:1 | 15~60 | NG | ウォームギヤ | 1801~2500 | NG | C2 | 785 | RG2-6261:10NGウォームギヤ0NGC2
[61 empty] | 1:1 | 200~600 | 600 | 200~2000 | 600 | 600~8000 | 650 | W | 600~1500 | 600 | 1150~2800 | 600 |  |  | 6 | 7 | 7 | [7 empty] | RG2-626 | 2:1 | 15~60 | NG | ウォームギヤ | 2300~4500 | NG | C1 | 451 | RG2-6262:10NGウォームギヤ0NGC1
[61 empty] | 1:1 | 600超~750 | 700 | [5 empty] | 1500超~2000 | 700 | 2800超~4000 | 700 |  |  | 7 | 8 | 8 | [7 empty] | RG2-626 | 2:1 | 15~60 | NG | ウォームギヤ | 2300~4500 | NG | C2 | 569 | RG2-6262:10NGウォームギヤ0NGC2
[61 empty] | 2:1 | 400~1350 | 600 |  |  |  |  | W | 600~2300 | 600 | 2300~8000 | 600 |  | Y | 8 | 9 | 9 | [7 empty] | RG2-626 | 2:1 | 15~60 | NG | ウォームギヤ | 4501~6000 | NG | C1 | 579 | RG2-6262:10NGウォームギヤ0NGC1
[61 empty] | 2:1 | 1350超~1500 | 700 | [5 empty] | 2300超~4500 | 650 |  |  |  | N | 9 | 10 | 10 | [7 empty] | RG2-626 | 2:1 | 15~60 | NG | ウォームギヤ | 4501~6000 | NG | C2 | 908 | RG2-6262:10NGウォームギヤ0NGC2
(6) |  | 待機型ブレーキ動作感知装置 |  |  |  | 作動の状況 | [5 empty] | ブレーキ開放時及び締結時の動作感知装置の接点信号動作を確認する。 | [5 empty] | ブレーキ開放時に接点が開でない、又は締結時に接点が閉でないこと。 | [34 empty] | ー | [6 empty] | 手動で判定する。 | 2:1 | [6 empty] | GL | 600~4500 | 600 |  |  |  |  | 10 | 11 | 11 | [7 empty] | RG2-626 | 3:1 | 10~30 | NG | ウォームギヤ | 3000~6000 | NG | C1 | 416 | RG2-6263:10NGウォームギヤ0NGC1
[61 empty] | 3:1 | ? | ? | ? | ? |  |  | W | 2300~6000 | 600 | 3000~9000 | 600 |  |  | 11 | 12 | 12 | [7 empty] | RG2-626 | 3:1 | 10~30 | NG | ウォームギヤ | 3000~6000 | NG | C2 | 479 | RG2-6263:10NGウォームギヤ0NGC2
[61 empty] | 4:1 | ? | ? | ? | ? |  |  | W | 3000~8000 | 600 | 4500~9000 | 600 |  |  | 12 |  | 13 | [7 empty] | RG2-626 | 3:1 | 10~30 | NG | ウォームギヤ | 6001~9000 | NG | C1 | 505 | RG2-6263:10NGウォームギヤ0NGC1
[75 empty] | 13 |  | 14 | [7 empty] | RG2-626 | 3:1 | 10~30 | NG | ウォームギヤ | 6001~9000 | NG | C2 | 772 | RG2-6263:10NGウォームギヤ0NGC2
[75 empty] | 14 |  | 15 | [7 empty] | RG2-626 | 4:1 | 10~30 | NG | ウォームギヤ | 4500~6800 | NG | C1 | 325 | RG2-6264:10NGウォームギヤ0NGC1
[75 empty] | 15 |  | 16 | [7 empty] | RG2-626 | 4:1 | 10~30 | NG | ウォームギヤ | 4500~6800 | NG | C2 | 348 | RG2-6264:10NGウォームギヤ0NGC2
[6 empty] | 寿命 | [5 empty] | 経年を確認する。 | [5 empty] | 設置後20年を経過していること。 | [18 empty] | 経過 | [10 empty] | 年 |  |  |  |  | ー | [6 empty] | 経過年を記入すると自動で判定する。 | [14 empty] | 16 |  | 17 | [7 empty] | RG2-626 | 4:1 | 10~30 | NG | ウォームギヤ | 6801~9000 | NG | C1 | 368 | RG2-6264:10NGウォームギヤ0NGC1
[75 empty] | 17 |  | 18 | [7 empty] | RG2-626 | 4:1 | 10~30 | NG | ウォームギヤ | 6801~9000 | NG | C2 | 437 | RG2-6264:10NGウォームギヤ0NGC2
(7) |  | かご戸スイッチ |  |  |  | スイッチ全閉位置からの距離 | [5 empty] | メジャー等により測定する。 | [5 empty] | ドア全閉位置から20mmを超えていること。 | [18 empty] | 測定値 | [15 empty] | ー | [6 empty] | 測定値を入力すると自動で判定する。 | [14 empty] | 18 |  | 19 | [7 empty] | RG2-624 | 1:1 | 15~60 | NG | ウォームギヤ | 600~1000 | NG | C1 | 519 | RG2-6241:10NGウォームギヤ0NGC1
[75 empty] | 19 |  | 20 | [7 empty] | RG2-624 | 1:1 | 15~60 | NG | ウォームギヤ | 600~1000 | NG | C2 | 634 | RG2-6241:10NGウォームギヤ0NGC2
[46 empty] | mm | [28 empty] | 20 |  | 21 | [7 empty] | RG2-624 | 1:1 | 15~60 | NG | ウォームギヤ | 1001~1500 | NG | C1 | 633 | RG2-6241:10NGウォームギヤ0NGC1
[75 empty] | 21 |  | 22 | [7 empty] | RG2-624 | 1:1 | 15~60 | NG | ウォームギヤ | 1001~1500 | NG | C2 | 1033 | RG2-6241:10NGウォームギヤ0NGC2
(8) |  | システムの機能検査 |  |  |  | 作動の確認 | [5 empty] | 戸開き状態で、床位置停止中（無負荷）にかごを上昇（微速）させ、特定距離感知装置を通過させる。(RG2－622,624C1,C2ローディング付き:乗り場床とかご床との距離、それ以外はかご床と乗り場上枠との寸法を測定する。） | [5 empty] | ・特定距離感知装置が感知しないこと | [34 empty] | ー | [6 empty] | 手動で判定する。 | [14 empty] | 22 |  | 23 | [7 empty] | RG2-624 | 2:1 | 15~60 | NG | ウォームギヤ | 600~1800 | NG | C1 | 402 | RG2-6242:10NGウォームギヤ0NGC1
[75 empty] | 23 |  | 24 | [7 empty] | RG2-624 | 2:1 | 15~60 | NG | ウォームギヤ | 600~1800 | NG | C2 | 455 | RG2-6242:10NGウォームギヤ0NGC2
[18 empty] | ※ローディング有無確認 | [19 empty] | 測定値 | [14 empty] | ー | [6 empty] | 測定値を記入すると自動で判定する。 | [14 empty] | 24 |  | 25 | [7 empty] | RG2-624 | 2:1 | 15~60 | NG | ウォームギヤ | 1801~3000 | NG | C1 | 556 | RG2-6242:10NGウォームギヤ0NGC1
[75 empty] | 25 |  | 26 | [7 empty] | RG2-624 | 2:1 | 15~60 | NG | ウォームギヤ | 1801~3000 | NG | C2 | 864 | RG2-6242:10NGウォームギヤ0NGC2
[18 empty] | 規定値： |  |  |  |  | 仕様確認 | [8 empty] | mm | [14 empty] | mm | [27 empty] | 26 |  | 27 | [7 empty] | RG2-624 | 3:1 | 10~30 | NG | ウォームギヤ | 2300~3500 | NG | C1 | 425 | RG2-6243:10NGウォームギヤ0NGC1
[75 empty] | 27 |  | 28 | [7 empty] | RG2-624 | 3:1 | 10~30 | NG | ウォームギヤ | 2300~3500 | NG | C2 | 515 | RG2-6243:10NGウォームギヤ0NGC2
[18 empty] | ・制止距離の年次変化量が著しいこと。（前回の制動距離の70%以下、又は140%以上） | [18 empty] | C1,C2ローディング | [15 empty] | ー | [6 empty] | 前回測定値を記入すると自動で判定する。 | [14 empty] | 28 |  | 29 | [7 empty] | RG2-624 | 3:1 | 10~30 | NG | ウォームギヤ | 3501~4500 | NG | C1 | 450 | RG2-6243:10NGウォームギヤ0NGC1
[75 empty] | 29 |  | 30 | [7 empty] | RG2-624 | 3:1 | 10~30 | NG | ウォームギヤ | 3501~4500 | NG | C2 | 886 | RG2-6243:10NGウォームギヤ0NGC2
[75 empty] | 30 |  | 31 | [7 empty] | RG2-624 | 4:1 | 10~30 | NG | ウォームギヤ | 3000~4500 | NG | C1 | 382 | RG2-6244:10NGウォームギヤ0NGC1
[85 empty] | RG2-624 | 4:1 | 10~30 | NG | ウォームギヤ | 3000~4500 | NG | C2 | 457 | RG2-6244:10NGウォームギヤ0NGC2
[85 empty] | RG2-624 | 4:1 | 10~30 | NG | ウォームギヤ | 4501~6000 | NG | C1 | 545 | RG2-6244:10NGウォームギヤ0NGC1
[22 empty] | 前回： | [11 empty] | mm | [50 empty] | RG2-624 | 4:1 | 10~30 | NG | ウォームギヤ | 4501~6000 | NG | C2 | 854 | RG2-6244:10NGウォームギヤ0NGC2
[85 empty] | RG2-622 | 1:1 | 15~60 | NG | ウォームギヤ | 600~1000 | NG | C1 | 519 | RG2-6221:10NGウォームギヤ0NGC1
上記(1)～(8)の検査結果で｢要是正｣又は｢要重点点検｣および別記第二号1－(14)・1－(19)・2－(1)・3－(3)･4－(13)の検査結果で｢要是正｣又は｢要重点点検｣の判定がある場合は､別記第二号2－(9)｢戸開走行保護装置｣の検査結果を｢要是正｣又は｢要重点点検｣と判定する｡また(8)システム機能検査での制止距離は別記第一号検査結果表の特記事項に記載のこと。 | [84 empty] | RG2-622 | 1:1 | 15~60 | NG | ウォームギヤ | 600~1000 | NG | C2 | 634 | RG2-6221:10NGウォームギヤ0NGC2
[85 empty] | RG2-622 | 1:1 | 15~60 | NG | ウォームギヤ | 1001~1500 | NG | C1 | 633 | RG2-6221:10NGウォームギヤ0NGC1
[85 empty] | RG2-622 | 1:1 | 15~60 | NG | ウォームギヤ | 1001~1500 | NG | C2 | 1033 | RG2-6221:10NGウォームギヤ0NGC2
[85 empty] | RG2-622 | 1:1 | 15~105 | NG | ヘリカルギヤ | 600~900 | NG | C1 | 352 | RG2-6221:10NGヘリカルギヤ0NGC1
[85 empty] | RG2-622 | 1:1 | 15~105 | NG | ヘリカルギヤ | 600~900 | NG | C2 | 417 | RG2-6221:10NGヘリカルギヤ0NGC2
[85 empty] | RG2-622 | 1:1 | 15~105 | NG | ヘリカルギヤ | 901~1150 | NG | C1 | 419 | RG2-6221:10NGヘリカルギヤ0NGC1
特記事項 | [84 empty] | RG2-622 | 1:1 | 15~105 | NG | ヘリカルギヤ | 901~1150 | NG | C2 | 557 | RG2-6221:10NGヘリカルギヤ0NGC2
[85 empty] | RG2-622 | 2:1 | 15~60 | NG | ウォームギヤ | 600~1800 | NG | C1 | 402 | RG2-6222:10NGウォームギヤ0NGC1
番号 |  |  | 検査項目 | [8 empty] | 検査事項 | [5 empty] | 指摘の具体的内容等 | [18 empty] | 改善策の具体的内容等 | [17 empty] | 改善（予定） | [29 empty] | RG2-622 | 2:1 | 15~60 | NG | ウォームギヤ | 600~1800 | NG | C2 | 455 | RG2-6222:10NGウォームギヤ0NGC2
[85 empty] | RG2-622 | 2:1 | 15~60 | NG | ウォームギヤ | 1801~3000 | NG | C1 | 556 | RG2-6222:10NGウォームギヤ0NGC1
[55 empty] | 年月 | [29 empty] | RG2-622 | 2:1 | 15~60 | NG | ウォームギヤ | 1801~3000 | NG | C2 | 864 | RG2-6222:10NGウォームギヤ0NGC2
[61 empty] | 通番 | ■番号■ | 検査項目 | 検査事項1 | 検査事項2 | 検査事項3 | 検査事項4 | 検査事項5 | 検査事項6 | 検査事項7 | 検査事項8 | 検査事項9 | [12 empty] | RG2-622 | 2:1 | 15~60 | NG | ヘリカルギヤ | 600~1300 | NG | C1 | 293 | RG2-6222:10NGヘリカルギヤ0NGC1
[61 empty] | 1 | (1) | UCMP盤 | 型式 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | [12 empty] | RG2-622 | 2:1 | 15~60 | NG | ヘリカルギヤ | 600~1300 | NG | C2 | 310 | RG2-6222:10NGヘリカルギヤ0NGC2
[62 empty] | (2) | 安全制御ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ | 型式 | 電磁接触器の経年 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | [12 empty] | RG2-622 | 2:1 | 15~60 | NG | ヘリカルギヤ | 1301~2000 | NG | C1 | 353 | RG2-6222:10NGヘリカルギヤ0NGC1
[61 empty] | 2 | (3) | つま先保護板 | 取付けの状況 | 長さ | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | [12 empty] | RG2-622 | 2:1 | 15~60 | NG | ヘリカルギヤ | 1301~2000 | NG | C2 | 416 | RG2-6222:10NGヘリカルギヤ0NGC2
[62 empty] | (4) | 特定距離感知装置 | 取付けの状況 | 作動の状況 | 劣化の状況 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | [12 empty] | RG2-622 | 3:1 | 10~30 | NG | ウォームギヤ | 2300~3500 | NG | C1 | 425 | RG2-6223:10NGウォームギヤ0NGC1
[61 empty] | 3 | (5) | 待機型ﾌﾞﾚｰｷ | 型式 | 押付力の確認 | ﾊﾟｯﾄﾞの厚さの状況 | 復帰ﾕﾆｯﾄ | 健全性の監視 | なし | なし | なし | なし | [12 empty] | RG2-622 | 3:1 | 10~30 | NG | ウォームギヤ | 2300~3500 | NG | C2 | 515 | RG2-6223:10NGウォームギヤ0NGC2
[62 empty] | (6) | 待機型ﾌﾞﾚｰｷ動作感知装置 | 作動の状況 | 寿命 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | [12 empty] | RG2-622 | 3:1 | 10~30 | NG | ウォームギヤ | 3501~4500 | NG | C1 | 587 | RG2-6223:10NGウォームギヤ0NGC1
[62 empty] | (7) | かご戸ｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁの全閉位置からの距離 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | [12 empty] | RG2-622 | 3:1 | 10~30 | NG | ウォームギヤ | 3501~4500 | NG | C2 | 886 | RG2-6223:10NGウォームギヤ0NGC2
[62 empty] | (8) | ｼｽﾃﾑの機能検査 | 作動の確認 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | [12 empty] | RG2-622 | 4:1 | 10~30 | NG | ウォームギヤ | 3000~4500 | NG | C1 | 382 | RG2-6224:10NGウォームギヤ0NGC1
[85 empty] | RG2-622 | 4:1 | 10~30 | NG | ウォームギヤ | 3000~4500 | NG | C2 | 457 | RG2-6224:10NGウォームギヤ0NGC2
[85 empty] | RG2-622 | 4:1 | 10~30 | NG | ウォームギヤ | 4501~6000 | NG | C1 | 545 | RG2-6224:10NGウォームギヤ0NGC1
型式 |  |  |  | RG2-618 | [6 empty] | RG2-620 | [6 empty] | RG2-622 | [11 empty] | RG2-624 | [17 empty] | RG2-626 | [14 empty] | 検査項目プルダウン(1) | 検査項目プルダウン(2) | 検査項目プルダウン(3) | 検査項目プルダウン(4) | 検査項目プルダウン(5) | [17 empty] | RG2-622 | 4:1 | 10~30 | NG | ウォームギヤ | 4501~6000 | NG | C2 | 854 | RG2-6224:10NGウォームギヤ0NGC2
[85 empty] | RG2-618 | 未設定 | 未設定 |  | 未設定 | 未設定 |  | 未設定 | 1000 | RG2-618未設定0未設定0未設定
ローピング |  |  |  | 積載質量(kg) |  |  |  | つま先保護板(mm) |  |  | 積載質量(kg) |  |  |  | つま先保護板(mm) |  |  | 積載質量(kg) | [6 empty] | つま先保護板(mm) |  |  |  |  | 構造 |  |  |  |  | 積載質量(kg) | [5 empty] | つま先保護板(mm) | [6 empty] | 積載質量(kg) | [5 empty] | つま先保護板(mm) | [30 empty] | RG2-620 | 未設定 | 未設定 |  | 未設定 | 未設定 |  | 未設定 | 1000 | RG2-620未設定0未設定0未設定
1:1 |  |  |  | 200~600 |  |  |  | 600 |  |  | 200~2000 |  |  |  | 600 |  |  | 600~8000 | [6 empty] | 650 |  |  |  |  | ウォームギヤ |  |  |  |  | 600~1500 | [5 empty] | 600 | [6 empty] | 1150~2800 | [5 empty] | 600
1:1 |  |  |  | 600超~750 |  |  |  | 700 | [26 empty] | 1500超~2000 | [5 empty] | 700 | [6 empty] | 2800超~4000 | [5 empty] | 700
2:1 |  |  |  | 400~1350 |  |  |  | 600 | [21 empty] | ウォームギヤ |  |  |  |  | 600~2300 | [5 empty] | 600 | [6 empty] | 2300~8000 | [5 empty] | 600
2:1 |  |  |  | 1350超~1500 |  |  |  | 700 | [26 empty] | 2300超~4500 | [5 empty] | 650
2:1 | [29 empty] | ギヤレス |  |  |  |  | 600~4500 | [5 empty] | 600
3:1 |  |  |  | ? | [6 empty] | ? | [18 empty] | ウォームギヤ |  |  |  |  | 2300~6000 | [5 empty] | 600 | [6 empty] | 3000~9000 | [5 empty] | 600
4:1 | [29 empty] | ウォームギヤ |  |  |  |  | 3000~8000 | [5 empty] | 600 | [6 empty] | 4500~9000 | [5 empty] | 600
型式 |  |  |  |  | RG2-626
ローピング |  |  |  |  | 1:1 | [6 empty] | 2:1 |  |  |  |  | 3:1 | [9 empty] | 4:1
定格速度 |  |  |  |  | 15~60 | [11 empty] | 10~30
巻上機 |  |  |  |  | ウォームギヤ
積載 |  |  |  |  | 1150~1800 |  |  |  | 1801~2500 |  |  | 2300~4500 |  | 4501~6000 |  |  | 3000~6000 |  |  |  |  | 6001~9000 |  |  |  |  | 4500~6800 |  |  |  |  | 6801~9000
ローディング |  |  |  |  | C1 |  | C2 |  | C1 | C2 |  | C1 | C2 | C1 |  | C2 | C1 |  |  | C2 |  | C1 |  |  | C2 |  | C1 |  |  | C2 |  | C1 |  |  | C2
規定距離 |  |  |  |  | 438 |  | 519 |  | 549 | 785 |  | 451 | 569 | 579 |  | 908 | 416 |  |  | 479 |  | 505 |  |  | 772 |  | 325 |  |  | 348 |  | 368 |  |  | 437
型式 |  |  |  |  | RG2-624
ローピング |  |  |  |  | 1:1 | [6 empty] | 2:1 |  |  |  |  | 3:1 | [9 empty] | 4:1
定格速度 |  |  |  |  | 15~60 | [11 empty] | 10~30
巻上機 |  |  |  |  | ウォームギヤ
積載 |  |  |  |  | 600~1000 |  |  |  | 1001~1500 |  |  | 600~1800 |  | 1801~3000 |  |  | 2300~3500 |  |  |  |  | 3501~4500 |  |  |  |  | 3000~4500 |  |  |  |  | 4501~6000
ローディング |  |  |  |  | C1 |  | C2 |  | C1 | C2 |  | C1 | C2 | C1 |  | C2 | C1 |  |  | C2 |  | C1 |  |  | C2 |  | C1 |  |  | C2 |  | C1 |  |  | C2
規定距離 |  |  |  |  | 519 |  | 634 |  | 633 | 1033 |  | 402 | 455 | 556 |  | 864 | 425 |  |  | 515 |  | 450 |  |  | 886 |  | 382 |  |  | 457 |  | 545 |  |  | 854
型式 |  |  |  |  | RG2-622
ローピング |  |  |  |  | 1:1 | [6 empty] | 2:1 |  |  |  |  | 3:1 | [9 empty] | 4:1 | [9 empty] | 1:1 | [10 empty] | 2:1
定格速度 |  |  |  |  | 15~60 | [11 empty] | 10~30 | [19 empty] | 15~105 | [10 empty] | 15~60
巻上機 |  |  |  |  | ウォームギヤ | [31 empty] | ヘリカル
積載 |  |  |  |  | 600~1000 |  |  |  | 1001~1500 |  |  | 600~1800 |  | 1801~3000 |  |  | 2300~3500 |  |  |  |  | 3501~4500 |  |  |  |  | 3000~4500 |  |  |  |  | 4501~6000 |  |  |  |  | 600~900 |  |  |  |  | 9001~1150 | [5 empty] | 600~1300 |  |  |  | 1301~2000
ローディング |  |  |  |  | C1 |  | C2 |  | C1 | C2 |  | C1 | C2 | C1 |  | C2 | C1 |  |  | C2 |  | C1 |  |  | C2 |  | C1 |  |  | C2 |  | C1 |  |  | C2 |  | C1 |  | C2 |  |  | C1 |  |  | C2 |  |  | C1 |  | C2 |  | C1 |  | C2
規定距離 |  |  |  |  | 519 |  | 634 |  | 633 | 1033 |  | 402 | 455 | 556 |  | 864 | 425 |  |  | 515 |  | 587 |  |  | 886 |  | 382 |  |  | 457 |  | 545 |  |  | 854 |  | 352 |  | 417 |  |  | 419 |  |  | 557 |  |  | 293 |  | 310 |  | 353 |  | 416
Note on AL5: 大臣認定番号を指定すると型式、つま先保護板寸法及びﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾊﾞｰｼﾞｮﾝが決まる
Note on BA7: 制御盤型式を選択 一体型 二分割型
Note on CF10: 昇降機がSMARTの場合 Y それ以外は Nを選択
Note on AK92: C1,C2ローディングの”あり””なし”を選択すると自動で判定基準を表示
Note on AV101: 前回の実測値を記入